## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
22 | 定注入 |  |  |  | 回水网
23 | 定注入 |  |  |  | 回水网
24 | 定注入 |  |  |  | 回水网
25 | 定注入 |  |  |  | 回水网
26 | 定注入 |  |  |  | 回水网
27 | 定注入 |  |  |  | 回水网
28 | 定注入 |  |  |  | 回水网
29 | 定注入 |  |  |  | 回水网
30 | 定注入 |  |  |  | 回水网
31 | 定注入 |  |  |  | 回水网
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark
1 | 1 | 2 | 100 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网
2 | 2 | 3 | 60 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网
3 | 2 | 11 | 40 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 1 |  | 供水网
4 | 3 | 4 | 60 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网
5 | 3 | 12 | 40 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 2 |  | 供水网
6 | 4 | 5 | 60 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网
7 | 4 | 13 | 40 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 3 |  | 供水网
8 | 5 | 6 | 60 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网
9 | 5 | 14 | 40 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 4 |  | 供水网
10 | 6 | 7 | 60 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网
11 | 6 | 15 | 60 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 5 |  | 供水网
12 | 7 | 8 | 60 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网
13 | 7 | 16 | 60 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 6 |  | 供水网
14 | 8 | 9 | 60 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网
15 | 8 | 17 | 60 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 7 |  | 供水网
16 | 9 | 10 | 100 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网
17 | 9 | 18 | 60 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 8 |  | 供水网
18 | 10 | 19 | 40 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 9 |  | 供水网
19 | 10 | 20 | 80 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 10 |  | 供水网
20 | 22 | 21 | 100 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
21 | 23 | 22 | 60 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
22 | 31 | 22 | 40 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
23 | 24 | 23 | 60 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
24 | 32 | 23 | 40 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
25 | 25 | 24 | 60 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
26 | 33 | 24 | 40 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
27 | 26 | 25 | 60 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
28 | 34 | 25 | 40 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
29 | 27 | 26 | 60 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
30 | 35 | 26 | 60 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
31 | 28 | 27 | 60 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
32 | 36 | 27 | 60 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
33 | 29 | 28 | 60 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
34 | 37 | 28 | 60 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
35 | 30 | 29 | 100 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
36 | 38 | 29 | 60 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
37 | 39 | 30 | 40 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
38 | 40 | 30 | 80 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
39 | 11 | 31 | 56.338 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
40 | 12 | 32 | 97.561 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
41 | 13 | 33 | 79.8403 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
42 | 14 | 34 | 69.9056 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
43 | 15 | 35 | 38.7747 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
44 | 16 | 36 | 486.618 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
45 | 17 | 37 | 156.4945 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
46 | 18 | 38 | 66.5779 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
47 | 19 | 39 | 34.3938 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
48 | 20 | 40 | 32.3363 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量
1 | 40 | 15 | 3 | 10 | 6000 | 10 | 300000 | 25.7143 | 10000 | residence | 246.0857
2 | 36 | 15 | 3 | 8 | 4320 | 10 | 216000 | 18.5143 | 7200 | residence
3 | 40 | 15 | 3 | 8 | 4800 | 10 | 240000 | 20.5714 | 8000 | residence
4 | 40 | 20 | 3 | 11 | 8800 | 10 | 440000 | 37.7143 | 14666.6667 | residence
5 | 30 | 20 | 3 | 12 | 7200 | 10 | 360000 | 30.8571 | 12000 | residence
6 | 20 | 10 | 3 | 10 | 2000 | 10 | 100000 | 8.5714 | 3333.3333 | residence
7 | 20 | 15 | 3 | 12 | 3600 | 10 | 180000 | 15.4286 | 6000 | residence
8 | 30 | 15 | 3 | 12 | 5400 | 10 | 270000 | 23.1429 | 9000 | residence
9 | 25 | 25 | 3 | 12 | 7500 | 10 | 375000 | 32.1429 | 12500 | residence
10 | 24 | 25 | 3 | 13 | 7800 | 10 | 390000 | 33.4286 | 13000 | residence

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 45456
1,2 | 246.0857 | 100 | 250 | 1.36 | 77.9 | 7790 |  |  | 340000 | 0.023395
2,3 | 220.3714 | 60 | 250 | 1.19 | 60.4 | 3624 |  |  | 297500 | 0.023395
3,4 | 201.8571 | 60 | 250 | 1.08 | 49.9 | 2994 |  |  | 270000 | 0.023395
4,5 | 181.2857 | 60 | 250 | 0.98 | 40.4 | 2424 |  |  | 245000 | 0.023395
5,6 | 143.5714 | 60 | 200 | 1.25 | 88.9 | 5334 |  |  | 250000 | 0.024846
6,7 | 112.7143 | 60 | 200 | 0.95 | 51.2 | 3072 |  |  | 190000 | 0.024846
7,8 | 104.1429 | 60 | 200 | 0.9 | 46.4 | 2784 |  |  | 180000 | 0.024846
8,9 | 88.7143 | 60 | 200 | 0.78 | 34.3 | 2058 |  |  | 156000 | 0.024846
9,10 | 65.5714 | 100 | 150 | 1.08 | 100.8 | 10080 |  |  | 162000 | 0.026925
10,20 | 33.4286 | 80 | 125 | 0.78 | 66.2 | 5296 |  |  | 97500 | 0.028381
支路
2,11 | 25.7143 | 40 | 100 | 0.92 | 123.8 | 4952 | 37666 | 941.65 | 92000 | 0.030329
3,12 | 18.5143 | 40 | 80 | 0.99 | 184 | 7360 | 34042 | 851.05 | 79200 | 0.032485
4,13 | 20.5714 | 40 | 80 | 1.1 | 227.2 | 9088 | 31048 | 776.2 | 88000 | 0.032485
5,14 | 37.7143 | 40 | 100 | 1.4 | 286.1 | 11444 | 28624 | 715.6 | 28610000 | 0.030329
6,15 | 30.8571 | 60 | 100 | 1.14 | 190.4 | 11424 | 23290 | 388.1667 | 114000 | 0.030329
7,16 | 8.5714 | 60 | 65 | 0.66 | 102.7 | 6162 | 20218 | 336.9667 | 42900 | 0.034705
8,17 | 15.4286 | 60 | 80 | 0.82 | 127.8 | 7668 | 17434 | 290.5667 | 65600 | 0.40586
9,18 | 23.1429 | 60 | 100 | 0.85 | 104.8 | 6288 | 15376 | 256.2667 | 85000 | 0.030329
10,19 | 32.1429 | 40 | 125 | 0.76 | 62.2 | 2488 | 5296 | 132.4 | 95000 | 0.028381
11,31 | 25.7143 | 56.338 | 80 | 1.37 | 355 | 20000 | 20000 | 100 | 109600 | 0.032485
12,32 | 18.5143 | 97.561 | 80 | 1.04 | 205 | 20000 | 20000 | 100 | 83200 | 0.032485
13,33 | 20.5714 | 79.8403 | 80 | 1.15 | 250.5 | 20000 | 20000 | 100 | 92000 | 0.032485
14,34 | 37.7143 | 69.9056 | 100 | 1.4 | 286.1 | 20000 | 20000 | 100 | 112000 | 0.032485
15,35 | 30.8571 | 38.7747 | 80 | 1.7 | 515.8 | 20000 | 20000 | 100 | 136000 | 0.032485
16,36 | 8.5714 | 486.618 | 80 | 0.47 | 41.1 | 20000 | 20000 | 100 | 37600 | 0.032485
17,37 | 15.4286 | 156.4945 | 80 | 0.82 | 127.8 | 20000 | 20000 | 100 | 65600 | 0.032485
18,38 | 23.1429 | 66.5779 | 80 | 1.26 | 300.4 | 20000 | 20000 | 100 | 100800 | 0.032485
19,39 | 32.1429 | 34.3938 | 80 | 1.76 | 581.5 | 20000 | 20000 | 100 | 140800 | 0.032485
20,40 | 33.4286 | 32.3363 | 80 | 1.81 | 618.5 | 20000 | 20000 | 100 | 144800 | 0.032485