## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
22 | 定注入 |  |  |  | 回水网
23 | 定注入 |  |  |  | 回水网
24 | 定注入 |  |  |  | 回水网
25 | 定注入 |  |  |  | 回水网
26 | 定注入 |  |  |  | 回水网
27 | 定注入 |  |  |  | 回水网
28 | 定注入 |  |  |  | 回水网
29 | 定注入 |  |  |  | 回水网
30 | 定注入 |  |  |  | 回水网
31 | 定注入 |  |  |  | 回水网
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_r
1 | 1 | 2 | 85 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 74
2 | 2 | 3 | 98 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 41
3 | 3 | 4 | 58 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 68
4 | 4 | 5 | 90 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 43
5 | 5 | 6 | 40 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 41
6 | 6 | 7 | 75 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 87
7 | 7 | 8 | 86 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 43
8 | 8 | 17 | 76 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 7 |  | 供水网 | 65
9 | 2 | 9 | 53 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 88
10 | 9 | 10 | 79 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 供水网 | 49
11 | 3 | 11 | 62 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 1 |  | 供水网 | 69
12 | 5 | 12 | 80 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 2 |  | 供水网 | 85
13 | 7 | 13 | 93 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 3 |  | 供水网 | 58
14 | 4 | 14 | 82 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 4 |  | 供水网 | 68
15 | 6 | 15 | 48 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 5 |  | 供水网 | 43
16 | 8 | 16 | 41 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 6 |  | 供水网 | 44
17 | 9 | 18 | 73 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 8 |  | 供水网 | 85
18 | 10 | 19 | 96 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 9 |  | 供水网 | 95
19 | 10 | 20 | 33 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 10 |  | 供水网 | 92
20 | 22 | 21 | 85 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
21 | 23 | 22 | 98 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
22 | 24 | 23 | 58 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
23 | 25 | 24 | 90 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
24 | 26 | 25 | 40 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
25 | 27 | 26 | 75 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
26 | 28 | 27 | 86 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
27 | 37 | 28 | 76 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
28 | 29 | 22 | 53 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
29 | 30 | 29 | 79 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
30 | 31 | 23 | 62 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
31 | 32 | 25 | 80 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
32 | 33 | 27 | 93 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
33 | 34 | 24 | 82 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
34 | 35 | 26 | 48 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
35 | 36 | 28 | 41 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
36 | 38 | 29 | 73 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
37 | 39 | 30 | 96 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
38 | 40 | 30 | 33 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
39 | 11 | 31 | 69.9056 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
40 | 12 | 32 | 69.9301 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
41 | 13 | 33 | 87.3362 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
42 | 14 | 34 | 155.8846 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
43 | 15 | 35 | 72.7537 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
44 | 16 | 36 | 128.783 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
45 | 17 | 37 | 514.1388 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷
46 | 18 | 38 | 121.8027 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
47 | 19 | 39 | 105.042 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
48 | 20 | 40 | 56.338 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_r | w_r | floors_r
1 | 34 | 29 | 3 | 9 | 8874 | 10 | 443700 | 38.0314 | 14790 | residence | 322.23 | 32 | 23 | 7
2 | 36 | 28 | 3 | 9 | 9072 | 10 | 453600 | 38.88 | 15120 | residence |  | 25 | 14 | 13
3 | 35 | 23 | 3 | 10 | 8050 | 10 | 402500 | 34.5 | 13416.6667 | residence |  | 42 | 10 | 8
4 | 42 | 13 | 3 | 4 | 2184 | 10 | 109200 | 9.36 | 3640 | residence |  | 38 | 29 | 4
5 | 28 | 15 | 3 | 12 | 5040 | 10 | 252000 | 21.6 | 8400 | residence |  | 44 | 21 | 5
6 | 28 | 18 | 3 | 13 | 6552 | 10 | 327600 | 28.08 | 10920 | residence |  | 43 | 13 | 15
7 | 40 | 27 | 3 | 9 | 9720 | 10 | 486000 | 41.6571 | 16200 | residence |  | 38 | 14 | 5
8 | 35 | 27 | 3 | 13 | 12285 | 10 | 614250 | 52.65 | 20475 | residence |  | 29 | 13 | 15
9 | 39 | 19 | 3 | 10 | 7410 | 10 | 370500 | 31.7571 | 12350 | residence |  | 45 | 14 | 13
10 | 40 | 15 | 3 | 10 | 6000 | 10 | 300000 | 25.7143 | 10000 | residence |  | 28 | 19 | 14

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 36291.1
1,2 | 322.23 | 85 | 300 | 1.22 | 50.8 | 4318 |  |  | 366000 | 0.022301
2,3 | 212.1086 | 98 | 250 | 1.14 | 55 | 5390 |  |  | 285000 | 0.023395
3,4 | 174.0771 | 90 | 250 | 0.95 | 38.2 | 3438 |  |  | 237500 | 0.023395
4,5 | 164.7171 | 75 | 250 | 0.89 | 34 | 2550 |  |  | 222500 | 0.023395
5,6 | 125.8371 | 76 | 200 | 1.08 | 66.1 | 5023.6 |  |  | 216000 | 0.024846
6,7 | 104.2371 | 79 | 200 | 0.86 | 42.3 | 3341.7 |  |  | 172000 | 0.024846
7,8 | 69.7371 | 80 | 150 | 1.15 | 113 | 9040 |  |  | 172500 | 0.026925
8,17 | 41.6571 | 82 | 150 | 0.67 | 38.9 | 3189.8 |  |  | 100500 | 0.026925 | 322.23
支路
2,9 | 110.1214 | 41 | 200 | 0.95 | 51.2 | 2099.2 | 31973.1 |  | 190000 | 0.024846 | 27119.5
9,10 | 57.4714 | 33 | 125 | 1.37 | 204.3 | 6741.9 | 29873.9 |  | 171250 | 0.028381
3,11 | 38.0314 | 40 | 100 | 1.4 | 286.1 | 11444 | 26583.1 | 664.5775 | 140000 | 0.030329
5,12 | 38.88 | 40 | 100 | 1.4 | 286 | 11440 | 20595.1 | 514.8775 | 140000 | 0.030329
7,13 | 34.5 | 53 | 100 | 1.26 | 229 | 12137 | 12229.8 | 230.7509 | 126000 | 0.030329
4,14 | 9.36 | 62 | 65 | 0.74 | 128.3 | 7954.6 | 23145.1 | 373.3081 | 48100 | 0.034705
6,15 | 21.6 | 93 | 80 | 1.21 | 274.9 | 25565.7 | 15571.5 | 167.4355 | 96800 | 0.032485
8,16 | 28.08 | 48 | 100 | 1.03 | 155.3 | 7454.4 | 3189.8 | 66.4542 | 103000 | 0.030329
9,18 | 52.65 | 73 | 125 | 1.23 | 164.2 | 11986.6 | 23132 |  | 153750 | 0.028381
10,19 | 31.7571 | 96 | 100 | 1.14 | 190.4 | 18278.4 | 11145.4 | 116.0979 | 114000 | 0.030329
10,20 | 25.7143 | 33 | 80 | 1.37 | 355 | 11715 | 18278.4 | 553.8909 | 109600 | 0.032485
11,31 | 38.0314 | 69.9056 | 100 | 1.4 | 286.1 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
12,32 | 38.88 | 69.9301 | 100 | 1.4 | 286 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
13,33 | 34.5 | 87.3362 | 100 | 1.26 | 229 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
14,34 | 9.36 | 155.8846 | 65 | 0.74 | 128.3 | 20000 | 20000 |  |  | 0.034705
15,35 | 21.6 | 72.7537 | 80 | 1.21 | 274.9 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
16,36 | 28.08 | 128.783 | 100 | 1.03 | 155.3 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
17,37 | 41.6571 | 514.1388 | 150 | 0.67 | 38.9 | 20000 | 20000 |  |  | 0.026925
18,38 | 52.65 | 121.8027 | 125 | 1.23 | 164.2 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
19,39 | 31.7571 | 105.042 | 100 | 1.14 | 190.4 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
20,40 | 25.7143 | 56.338 | 80 | 1.37 | 355 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485