## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  |  |  | 供水网
22 | 定注入 |  |  |  | 供水网
23 | 定注入 |  |  |  | 供水网
24 | 定注入 |  |  |  | 供水网
25 | 定注入 |  |  |  | 供水网
26 | 定注入 |  |  |  | 供水网
27 | 定注入 |  |  |  | 供水网
28 | 定注入 |  |  |  | 供水网
29 | 定注入 |  |  |  | 供水网
30 | 定注入 |  |  |  | 供水网
31 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网
41 | 定注入 |  |  |  | 回水网
42 | 定注入 |  |  |  | 回水网
43 | 定注入 |  |  |  | 回水网
44 | 定注入 |  |  |  | 回水网
45 | 定注入 |  |  |  | 回水网
46 | 定注入 |  |  |  | 回水网
47 | 定注入 |  |  |  | 回水网
48 | 定注入 |  |  |  | 回水网
49 | 定注入 |  |  |  | 回水网
50 | 定注入 |  |  |  | 回水网
51 | 定注入 |  |  |  | 回水网
52 | 定注入 |  |  |  | 回水网
53 | 定注入 |  |  |  | 回水网
54 | 定注入 |  |  |  | 回水网
55 | 定注入 |  |  |  | 回水网
56 | 定注入 |  |  |  | 回水网
57 | 定注入 |  |  |  | 回水网
58 | 定注入 |  |  |  | 回水网
59 | 定注入 |  |  |  | 回水网
60 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_R
1 | 1 | 2 | 70 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 56
2 | 2 | 3 | 41 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 61
3 | 3 | 4 | 31 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 52
4 | 4 | 5 | 44 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 30
5 | 5 | 6 | 71 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 39
6 | 6 | 7 | 55 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 48
7 | 7 | 8 | 46 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 60
8 | 8 | 9 | 73 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 48
9 | 9 | 10 | 34 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 35
10 | 10 | 11 | 38 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 37
11 | 11 | 12 | 52 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 56
12 | 12 | 13 | 95 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 58
13 | 13 | 14 | 49 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 35
14 | 14 | 15 | 92 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 59
15 | 15 | 30 | 78 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 15 |  | 供水网 | 69
16 | 2 | 16 | 49 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 1 |  | 供水网 | 70
17 | 3 | 17 | 77 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 2 |  | 供水网 | 31
18 | 4 | 18 | 82 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 3 |  | 供水网 | 57
19 | 5 | 19 | 53 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 4 |  | 供水网 | 89
20 | 6 | 20 | 81 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 5 |  | 供水网 | 47
21 | 7 | 21 | 38 | 50 | 0.037851 | 0.1176 | 6 |  | 供水网 | 44
22 | 8 | 22 | 98 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 7 |  | 供水网 | 49
23 | 9 | 23 | 36 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 8 |  | 供水网 | 42
24 | 10 | 24 | 34 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 9 |  | 供水网 | 91
25 | 11 | 25 | 87 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 10 |  | 供水网 | 50
26 | 12 | 26 | 40 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 11 |  | 供水网 | 47
27 | 13 | 27 | 91 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 12 |  | 供水网 | 69
28 | 14 | 28 | 63 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 13 |  | 供水网 | 89
29 | 15 | 29 | 59 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 14 |  | 供水网 | 85
30 | 32 | 31 | 70 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
31 | 33 | 32 | 41 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
32 | 34 | 33 | 31 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
33 | 35 | 34 | 44 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
34 | 36 | 35 | 71 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
35 | 37 | 36 | 55 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
36 | 38 | 37 | 46 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
37 | 39 | 38 | 73 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
38 | 40 | 39 | 34 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
39 | 41 | 40 | 38 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
40 | 42 | 41 | 52 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
41 | 43 | 42 | 95 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
42 | 44 | 43 | 49 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
43 | 45 | 44 | 92 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
44 | 60 | 45 | 78 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
45 | 46 | 32 | 49 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
46 | 47 | 33 | 77 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
47 | 48 | 34 | 82 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
48 | 49 | 35 | 53 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
49 | 50 | 36 | 81 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
50 | 51 | 37 | 38 | 50 | 0.037851 | 0.1176 |  |  | 回水网
51 | 52 | 38 | 98 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
52 | 53 | 39 | 36 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
53 | 54 | 40 | 34 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
54 | 55 | 41 | 87 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
55 | 56 | 42 | 40 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
56 | 57 | 43 | 91 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
57 | 58 | 44 | 63 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
58 | 59 | 45 | 59 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
59 | 16 | 46 | 39.1313 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
60 | 17 | 47 | 49.8753 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
61 | 18 | 48 | 97.8953 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
62 | 19 | 49 | 31.903 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
63 | 20 | 50 | 155.521 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
64 | 21 | 51 | 39.5023 | 50 | 0.037851 | 0.1176 |  |  | 负荷
65 | 22 | 52 | 116.2791 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
66 | 23 | 53 | 98.5707 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
67 | 24 | 54 | 88.0282 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
68 | 25 | 55 | 175.2848 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
69 | 26 | 56 | 104.9869 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
70 | 27 | 57 | 448.4305 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
71 | 28 | 58 | 342.4658 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
72 | 29 | 59 | 408.1633 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷
73 | 30 | 60 | 571.4286 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2
valve-11 | 2
valve-12 | 2
valve-13 | 2
valve-14 | 2
valve-15 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_R | W_R | F_R
1 | 38 | 27 | 3 | 7 | 7182 | 10 | 359100 | 30.78 | 11970 | residence | 470.9914 | 35 | 25 | 10
2 | 42 | 23 | 3 | 11 | 10626 | 10 | 531300 | 45.54 | 17710 | residence |  | 39 | 28 | 13
3 | 34 | 28 | 3 | 14 | 13328 | 10 | 666400 | 57.12 | 22213.3333 | residence |  | 27 | 17 | 9
4 | 32 | 11 | 3 | 14 | 4928 | 10 | 246400 | 21.12 | 8213.3333 | residence |  | 32 | 20 | 7
5 | 39 | 23 | 3 | 12 | 10764 | 10 | 538200 | 46.1314 | 17940 | residence |  | 44 | 11 | 7
6 | 36 | 13 | 3 | 4 | 1872 | 10 | 93600 | 8.0229 | 3120 | residence |  | 31 | 30 | 7
7 | 32 | 14 | 3 | 6 | 2688 | 10 | 134400 | 11.52 | 4480 | residence |  | 26 | 26 | 12
8 | 28 | 21 | 3 | 13 | 7644 | 10 | 382200 | 32.76 | 12740 | residence |  | 34 | 18 | 4
9 | 30 | 27 | 3 | 6 | 4860 | 10 | 243000 | 20.8286 | 8100 | residence |  | 29 | 21 | 13
10 | 31 | 23 | 3 | 8 | 5704 | 10 | 285200 | 24.4457 | 9506.6667 | residence |  | 27 | 29 | 4
11 | 29 | 30 | 3 | 15 | 13050 | 10 | 652500 | 55.9286 | 21750 | residence |  | 26 | 16 | 4
12 | 31 | 16 | 3 | 7 | 3472 | 10 | 173600 | 14.88 | 5786.6667 | residence |  | 34 | 20 | 13
13 | 43 | 17 | 3 | 10 | 7310 | 10 | 365500 | 31.3286 | 12183.3333 | residence |  | 26 | 16 | 13
14 | 45 | 20 | 3 | 12 | 10800 | 10 | 540000 | 46.2857 | 18000 | residence |  | 45 | 22 | 6
15 | 27 | 14 | 3 | 15 | 5670 | 10 | 283500 | 24.3 | 9450 | residence |  | 37 | 26 | 5

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 41951.7
1,2 | 470.9914 | 70 | 350 | 1.32 | 48.6 | 3402 |  |  | 462000 | 0.021436
2,3 | 440.2114 | 41 | 350 | 1.23 | 42.6 | 1746.6 |  |  | 430500 | 0.021436
3,4 | 394.6714 | 31 | 300 | 1.49 | 75.5 | 2340.5 |  |  | 447000 | 0.022301
4,5 | 337.5514 | 44 | 300 | 1.3 | 57.3 | 2521.2 |  |  | 390000 | 0.022301
5,6 | 316.4314 | 71 | 300 | 1.22 | 50.8 | 3606.8 |  |  | 366000 | 0.022301
6,7 | 270.3 | 55 | 300 | 36.2 | 51.2 | 2816 |  |  | 10860000 | 0.022301
7,8 | 262.2771 | 46 | 250 | 1.41 | 84.3 | 3877.8 |  |  | 352500 | 0.023395
8,9 | 250.7571 | 73 | 250 | 1.36 | 77.9 | 5686.7 |  |  | 340000 | 0.023395
9,10 | 217.9971 | 34 | 250 | 1.19 | 60.4 | 2053.6 |  |  | 297500 | 0.023395
10,11 | 197.1686 | 38 | 250 | 1.08 | 49.9 | 1896.2 |  |  | 270000 | 0.023395
11,12 | 172.7229 | 52 | 250 | 0.92 | 36.1 | 1877.2 |  |  | 230000 | 0.023395
12,13 | 116.7943 | 95 | 200 | 0.99 | 36 | 3420 |  |  | 198000 | 0.024846
13,14 | 101.9143 | 49 | 200 | 0.86 | 42.3 | 2072.7 |  |  | 172000 | 0.024846
14,15 | 70.5857 | 92 | 200 | 0.6 | 20.7 | 1904.4 |  |  | 120000 | 0.024846
15,30 | 24.3 | 78 | 125 | 0.57 | 35 | 2730 |  |  | 71250 | 0.028381
支路
2,16 | 30.78 | 49 | 80 | 1.65 | 511.1 | 25043.9 | 38549.7 | 786.7286 | 132000 | 0.032485
3,17 | 45.54 | 77 | 100 | 1.66 | 401 | 30877 | 36803.1 | 477.9623 | 166000 | 0.030329
4,18 | 57.12 | 82 | 125 | 1.37 | 204.3 | 16752.6 | 34462.6 | 420.2756 | 171250 | 0.028381
5,19 | 21.12 | 53 | 65 | 1.68 | 626.9 | 33225.7 | 31941.4 | 602.6679 | 109200 | 0.034705
6,20 | 46.1314 | 81 | 125 | 1.09 | 128.6 | 10416.6 | 28334.6 | 349.8099 | 136250 | 0.028381
7,21 | 8.0229 | 38 | 50 | 1.18 | 506.3 | 19239.4 | 25518.6 | 671.5421 | 59000 | 0.037851
8,22 | 11.52 | 98 | 65 | 0.85 | 172 | 16856 | 21640.8 | 220.8245 | 55250 | 0.034705
9,23 | 32.76 | 36 | 100 | 1.18 | 202.9 | 7304.4 | 15954.1 | 443.1694 | 118000 | 0.030329
10,24 | 20.8286 | 34 | 80 | 1.1 | 227.2 | 7724.8 | 13900.5 | 408.8382 | 88000 | 0.032485
11,25 | 24.4457 | 87 | 100 | 0.89 | 114.1 | 9926.7 | 12004.3 | 137.9805 | 89000 | 0.030329
12,26 | 55.9286 | 40 | 125 | 1.32 | 190.5 | 7620 | 10127.1 | 253.1775 | 165000 | 0.028381
13,27 | 14.88 | 91 | 100 | 0.55 | 44.6 | 4058.6 | 6707.1 | 73.7044 | 55000 | 0.030329
14,28 | 31.3286 | 63 | 125 | 0.73 | 58.4 | 3679.2 | 4634.4 | 73.5619 | 91250 | 0.028381
15,29 | 46.2857 | 59 | 150 | 0.75 | 49 | 2891 | 2730 | 46.2712 | 112500 | 0.026925
16,46 | 30.78 | 39.1313 | 80 | 1.65 | 511.1 | 20000 | 20000 | 100 | 132000 | 0.032485
17,47 | 45.54 | 49.8753 | 100 | 1.66 | 401 | 20000 | 20000 | 100 | 166000 | 0.030329
18,48 | 57.12 | 97.8953 | 125 | 1.37 | 204.3 | 20000 | 20000 | 100 | 171250 | 0.028381
19,49 | 21.12 | 31.903 | 65 | 1.68 | 626.9 | 20000 | 20000 | 100 | 109200 | 0.034705
20,50 | 46.1314 | 155.521 | 125 | 1.09 | 128.6 | 20000 | 20000 | 100 | 136250 | 0.028381
21,51 | 8.0229 | 39.5023 | 50 | 1.18 | 506.3 | 20000 | 20000 |  | 59000 | 0.037851
22,52 | 11.52 | 116.2791 | 65 | 0.85 | 172 | 20000 | 20000 |  | 55250 | 0.034705
23,53 | 32.76 | 98.5707 | 100 | 1.18 | 202.9 | 20000 | 20000 |  | 118000 | 0.030329
24,54 | 20.8286 | 88.0282 | 80 | 1.1 | 227.2 | 20000 | 20000 |  | 88000 | 0.032485
25,55 | 24.4457 | 175.2848 | 100 | 0.89 | 114.1 | 20000 | 20000 |  | 89000 | 0.030329
26,56 | 55.9286 | 104.9869 | 125 | 1.32 | 190.5 | 20000 | 20000 |  | 165000 | 0.028381
27,57 | 14.88 | 448.4305 | 100 | 0.55 | 44.6 | 20000 | 20000 |  | 55000 | 0.030329
28,58 | 31.3286 | 342.4658 | 125 | 0.73 | 58.4 | 20000 | 20000 |  | 91250 | 0.028381
29,59 | 46.2857 | 408.1633 | 150 | 0.75 | 49 | 20000 | 20000 |  | 112500 | 0.026925
30,60 | 24.3 | 571.4286 | 125 | 0.57 | 35 | 20000 | 20000 |  | 71250 | 0.028381