## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  |  |  | 供水网
22 | 定注入 |  |  |  | 供水网
23 | 定注入 |  |  |  | 供水网
24 | 定注入 |  |  |  | 供水网
25 | 定注入 |  |  |  | 供水网
26 | 定注入 |  |  |  | 供水网
27 | 定注入 |  |  |  | 供水网
28 | 定注入 |  |  |  | 供水网
29 | 定注入 |  |  |  | 供水网
30 | 定注入 |  |  |  | 供水网
31 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网
41 | 定注入 |  |  |  | 回水网
42 | 定注入 |  |  |  | 回水网
43 | 定注入 |  |  |  | 回水网
44 | 定注入 |  |  |  | 回水网
45 | 定注入 |  |  |  | 回水网
46 | 定注入 |  |  |  | 回水网
47 | 定注入 |  |  |  | 回水网
48 | 定注入 |  |  |  | 回水网
49 | 定注入 |  |  |  | 回水网
50 | 定注入 |  |  |  | 回水网
51 | 定注入 |  |  |  | 回水网
52 | 定注入 |  |  |  | 回水网
53 | 定注入 |  |  |  | 回水网
54 | 定注入 |  |  |  | 回水网
55 | 定注入 |  |  |  | 回水网
56 | 定注入 |  |  |  | 回水网
57 | 定注入 |  |  |  | 回水网
58 | 定注入 |  |  |  | 回水网
59 | 定注入 |  |  |  | 回水网
60 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_R
1 | 1 | 2 | 43 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 46
2 | 2 | 3 | 49 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 93
3 | 3 | 4 | 53 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 37
4 | 4 | 5 | 47 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 96
5 | 5 | 6 | 40 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 61
6 | 6 | 7 | 53 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 97
7 | 7 | 8 | 46 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 73
8 | 8 | 9 | 37 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 57
9 | 9 | 10 | 40 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 96
10 | 10 | 11 | 59 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 83
11 | 11 | 12 | 32 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 56
12 | 12 | 13 | 54 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 71
13 | 13 | 14 | 44 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 49
14 | 14 | 15 | 50 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 42
15 | 15 | 30 | 38 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 15 |  | 供水网 | 41
16 | 2 | 16 | 65 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 1 |  | 供水网 | 41
17 | 3 | 17 | 85 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 2 |  | 供水网 | 45
18 | 4 | 18 | 72 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 3 |  | 供水网 | 71
19 | 5 | 19 | 57 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 4 |  | 供水网 | 81
20 | 6 | 20 | 96 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 5 |  | 供水网 | 96
21 | 7 | 21 | 55 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 6 |  | 供水网 | 72
22 | 8 | 22 | 89 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 7 |  | 供水网 | 87
23 | 9 | 23 | 55 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 8 |  | 供水网 | 70
24 | 10 | 24 | 37 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 9 |  | 供水网 | 70
25 | 11 | 25 | 69 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 10 |  | 供水网 | 36
26 | 12 | 26 | 46 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 11 |  | 供水网 | 74
27 | 13 | 27 | 87 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 12 |  | 供水网 | 86
28 | 14 | 28 | 67 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 13 |  | 供水网 | 61
29 | 15 | 29 | 85 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 14 |  | 供水网 | 72
30 | 32 | 31 | 43 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
31 | 33 | 32 | 49 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
32 | 34 | 33 | 53 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
33 | 35 | 34 | 47 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
34 | 36 | 35 | 40 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
35 | 37 | 36 | 53 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
36 | 38 | 37 | 46 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
37 | 39 | 38 | 37 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
38 | 40 | 39 | 40 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
39 | 41 | 40 | 59 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
40 | 42 | 41 | 32 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
41 | 43 | 42 | 54 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
42 | 44 | 43 | 44 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
43 | 45 | 44 | 50 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
44 | 60 | 45 | 38 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
45 | 46 | 32 | 65 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
46 | 47 | 33 | 85 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
47 | 48 | 34 | 72 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
48 | 49 | 35 | 57 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
49 | 50 | 36 | 96 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
50 | 51 | 37 | 55 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
51 | 52 | 38 | 89 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
52 | 53 | 39 | 55 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
53 | 54 | 40 | 37 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
54 | 55 | 41 | 69 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
55 | 56 | 42 | 46 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
56 | 57 | 43 | 87 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
57 | 58 | 44 | 67 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
58 | 59 | 45 | 85 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
59 | 16 | 46 | 56.338 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
60 | 17 | 47 | 140.8451 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
61 | 18 | 48 | 71.4286 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
62 | 19 | 49 | 91.7431 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
63 | 20 | 50 | 175.4386 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
64 | 21 | 51 | 138.4083 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
65 | 22 | 52 | 179.8076 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
66 | 23 | 53 | 83.3333 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
67 | 24 | 54 | 66.5779 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
68 | 25 | 55 | 190.8397 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
69 | 26 | 56 | 127.6324 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
70 | 27 | 57 | 365.6307 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
71 | 28 | 58 | 279.7203 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
72 | 29 | 59 | 486.618 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
73 | 30 | 60 | 680.2721 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2
valve-11 | 2
valve-12 | 2
valve-13 | 2
valve-14 | 2
valve-15 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_R | W_R | F_R
1 | 43 | 24 | 3 | 6 | 6192 | 10 | 309600 | 26.5371 | 10320 | residence | 396.5357 | 44 | 25 | 15
2 | 33 | 18 | 3 | 4 | 2376 | 10 | 118800 | 10.1829 | 3960 | residence |  | 45 | 18 | 5
3 | 41 | 28 | 3 | 14 | 16072 | 10 | 803600 | 68.88 | 26786.6667 | residence |  | 40 | 23 | 14
4 | 43 | 24 | 3 | 13 | 13416 | 10 | 670800 | 57.4971 | 22360 | residence |  | 44 | 29 | 14
5 | 45 | 21 | 3 | 6 | 5670 | 10 | 283500 | 24.3 | 9450 | residence |  | 39 | 29 | 9
6 | 30 | 23 | 3 | 9 | 6210 | 10 | 310500 | 26.6143 | 10350 | residence |  | 29 | 29 | 9
7 | 26 | 26 | 3 | 5 | 3380 | 10 | 169000 | 14.4857 | 5633.3333 | residence |  | 28 | 28 | 5
8 | 26 | 15 | 3 | 8 | 3120 | 10 | 156000 | 13.3714 | 5200 | residence |  | 33 | 25 | 8
9 | 26 | 30 | 3 | 7 | 5460 | 10 | 273000 | 23.4 | 9100 | residence |  | 37 | 16 | 7
10 | 38 | 18 | 3 | 8 | 5472 | 10 | 273600 | 23.4514 | 9120 | residence |  | 34 | 28 | 4
11 | 28 | 12 | 3 | 7 | 2352 | 10 | 117600 | 10.08 | 3920 | residence |  | 30 | 20 | 15
12 | 36 | 28 | 3 | 7 | 7056 | 10 | 352800 | 30.24 | 11760 | residence |  | 27 | 29 | 15
13 | 43 | 13 | 3 | 8 | 4472 | 10 | 223600 | 19.1657 | 7453.3333 | residence |  | 26 | 21 | 5
14 | 45 | 15 | 3 | 9 | 6075 | 10 | 303750 | 26.0357 | 10125 | residence |  | 35 | 22 | 7
15 | 34 | 17 | 3 | 9 | 5202 | 10 | 260100 | 22.2943 | 8670 | residence |  | 39 | 30 | 7

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 30716.6
1,2 | 396.5357 | 43 | 350 | 1.12 | 35.2 | 1513.6 |  |  | 392000 | 0.021436
2,3 | 369.9986 | 49 | 350 | 1.04 | 30.1 | 1474.9 |  |  | 364000 | 0.021436
3,4 | 359.8157 | 53 | 300 | 1.37 | 64.3 | 3407.9 |  |  | 411000 | 0.022301
4,5 | 290.9357 | 47 | 300 | 1.11 | 41.7 | 1959.9 |  |  | 333000 | 0.022301
5,6 | 233.4386 | 40 | 250 | 1.26 | 66 | 2640 |  |  | 315000 | 0.023395
6,7 | 209.1386 | 53 | 250 | 1.14 | 55 | 2915 |  |  | 285000 | 0.023395
7,8 | 182.5243 | 46 | 250 | 0.98 | 40.4 | 1858.4 |  |  | 245000 | 0.023395
8,9 | 168.0386 | 37 | 250 | 0.92 | 36.1 | 1335.7 |  |  | 230000 | 0.023395
9,10 | 154.6671 | 40 | 250 | 0.84 | 30 | 1200 |  |  | 210000 | 0.023395
10,11 | 131.2671 | 59 | 200 | 1.12 | 71.4 | 4212.6 |  |  | 224000 | 0.024846
11,12 | 107.8157 | 32 | 200 | 0.9 | 46.6 | 1491.2 |  |  | 180000 | 0.024846
12,13 | 97.7357 | 54 | 200 | 0.82 | 38.2 | 2062.8 |  |  | 164000 | 0.024846
13,14 | 67.4957 | 44 | 200 | 0.59 | 19.6 | 862.4 |  |  | 118000 | 0.024846
14,15 | 48.33 | 50 | 150 | 0.79 | 53.3 | 2665 |  |  | 118500 | 0.026925
15,30 | 22.2943 | 38 | 125 | 0.52 | 29.4 | 1117.2 |  |  | 65000 | 0.028381
支路
2,16 | 26.5371 | 65 | 80 | 1.37 | 355 | 23075 | 29203 | 449.2769 | 109600 | 0.032485
3,17 | 10.1829 | 85 | 65 | 0.78 | 142 | 12070 | 27728.1 | 326.2129 | 50700 | 0.034705
4,18 | 68.88 | 72 | 125 | 1.6 | 280 | 20160 | 24320.2 | 337.7806 | 200000 | 0.028381
5,19 | 57.4971 | 57 | 125 | 1.42 | 218 | 12426 | 22360.3 | 392.286 | 177500 | 0.028381
6,20 | 24.3 | 96 | 100 | 0.89 | 114 | 10944 | 19720.3 | 205.4198 | 89000 | 0.030329
7,21 | 26.6143 | 55 | 100 | 1 | 144.5 | 7947.5 | 16805.3 | 305.5509 | 100000 | 0.030329
8,22 | 14.4857 | 89 | 80 | 0.77 | 111.23 | 9899.47 | 14946.9 | 167.9427 | 61600 | 0.032485
9,23 | 13.3714 | 55 | 65 | 1.01 | 240 | 13200 | 13611.2 | 247.4764 | 65650 | 0.034705
10,24 | 23.4 | 37 | 80 | 1.26 | 300.4 | 11114.8 | 12411.2 | 335.4378 | 100800 | 0.032485
11,25 | 23.4514 | 69 | 100 | 0.85 | 104.8 | 7231.2 | 8198.6 | 118.8203 | 85000 | 0.030329
12,26 | 10.08 | 46 | 65 | 0.81 | 156.7 | 7208.2 | 6707.4 | 145.813 | 52650 | 0.034705
13,27 | 30.24 | 87 | 125 | 0.71 | 54.7 | 4758.9 | 4644.6 | 53.3862 | 88750 | 0.028381
14,28 | 19.1657 | 67 | 100 | 0.7 | 71.5 | 4790.5 | 3782.2 | 56.4507 | 70000 | 0.030329
15,29 | 26.0357 | 85 | 125 | 0.61 | 41.1 | 3493.5 | 1117.2 | 13.1435 | 76250 | 0.028381
16,46 | 26.5371 | 56.338 | 80 | 1.37 | 355 | 20000 | 20000 | 100 | 109600 | 0.032485
17,47 | 10.1829 | 140.8451 | 65 | 0.78 | 142 | 20000 | 20000 | 100 | 50700 | 0.034705
18,48 | 68.88 | 71.4286 | 125 | 1.6 | 280 | 20000 | 20000 | 100 | 200000 | 0.028381
19,49 | 57.4971 | 91.7431 | 125 | 1.42 | 218 | 20000 | 20000 | 100 | 177500 | 0.028381
20,50 | 24.3 | 175.4386 | 100 | 0.89 | 114 | 20000 | 20000 | 100 | 89000 | 0.030329
21,51 | 26.6143 | 138.4083 | 100 | 1 | 144.5 | 20000 | 20000 |  | 100000 | 0.030329
22,52 | 14.4857 | 179.8076 | 80 | 0.77 | 111.23 | 20000 | 20000 |  | 61600 | 0.032485
23,53 | 13.3714 | 83.3333 | 65 | 1.01 | 240 | 20000 | 20000 |  | 65650 | 0.034705
24,54 | 23.4 | 66.5779 | 80 | 1.26 | 300.4 | 20000 | 20000 |  | 100800 | 0.032485
25,55 | 23.4514 | 190.8397 | 100 | 0.85 | 104.8 | 20000 | 20000 |  | 85000 | 0.030329
26,56 | 10.08 | 127.6324 | 65 | 0.81 | 156.7 | 20000 | 20000 |  | 52650 | 0.034705
27,57 | 30.24 | 365.6307 | 125 | 0.71 | 54.7 | 20000 | 20000 |  | 88750 | 0.028381
28,58 | 19.1657 | 279.7203 | 100 | 0.7 | 71.5 | 20000 | 20000 |  | 70000 | 0.030329
29,59 | 26.0357 | 486.618 | 125 | 0.61 | 41.1 | 20000 | 20000 |  | 76250 | 0.028381
30,60 | 22.2943 | 680.2721 | 125 | 0.52 | 29.4 | 20000 | 20000 |  | 65000 | 0.028381