## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 回水网 | outlet
12 | 定注入 |  |  |  | 回水网
13 | 定注入 |  |  |  | 回水网
14 | 定注入 |  |  |  | 回水网
15 | 定注入 |  |  |  | 回水网
16 | 定注入 |  |  |  | 回水网
17 | 定注入 |  |  |  | 回水网
18 | 定注入 |  |  |  | 回水网
19 | 定注入 |  |  |  | 回水网
20 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | L_R
1 | 1 | 2 | 73 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 54
2 | 2 | 3 | 97 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 34
3 | 3 | 4 | 63 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 54
4 | 4 | 5 | 47 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 供水网 | 38
5 | 5 | 10 | 74 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 5 |  | 供水网 | 54
6 | 2 | 6 | 89 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 1 |  | 供水网 | 76
7 | 3 | 7 | 86 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 2 |  | 供水网 | 34
8 | 4 | 8 | 52 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 3 |  | 供水网 | 34
9 | 5 | 9 | 99 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 4 |  | 供水网 | 54
10 | 12 | 11 | 73 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
11 | 13 | 12 | 97 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
12 | 14 | 13 | 63 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
13 | 15 | 14 | 47 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
14 | 20 | 15 | 74 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
15 | 16 | 12 | 89 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
16 | 17 | 13 | 86 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
17 | 18 | 14 | 52 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
18 | 19 | 15 | 99 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
19 | 6 | 16 | 120.048 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
20 | 7 | 17 | 112.8668 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
21 | 8 | 18 | 108.6957 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
22 | 9 | 19 | 208.7683 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
23 | 10 | 20 | 349.6503 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_random | w_random | floor_random
1 | 44 | 12 | 3 | 13 | 6864 | 10 | 343200 | 29.4171 | 11440 | residence | 143.1729 | 32 | 11 | 4
2 | 41 | 21 | 3 | 15 | 12915 | 10 | 645750 | 55.35 | 21525 | residence |  | 34 | 11 | 8
3 | 39 | 22 | 3 | 5 | 4290 | 10 | 214500 | 18.3857 | 7150 | residence |  | 26 | 17 | 8
4 | 29 | 26 | 3 | 7 | 5278 | 10 | 263900 | 22.62 | 8796.6667 | residence |  | 34 | 17 | 4
5 | 29 | 28 | 3 | 5 | 4060 | 10 | 203000 | 17.4 | 6766.6667 | residence |  | 33 | 11 | 4

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 23690.6
1,2 | 143.1729 | 73 | 200 | 1.25 | 88.9 | 6489.7 |  |  | 250000 | 0.024846
2,3 | 113.7557 | 97 | 200 | 0.99 | 36 | 3492 |  |  | 198000 | 0.024846
3,4 | 58.4057 | 63 | 150 | 0.95 | 77.9 | 4907.7 |  |  | 142500 | 0.026925
4,5 | 40.02 | 47 | 125 | 0.95 | 97.2 | 4568.4 |  |  | 118750 | 0.028381
5,10 | 17.4 | 74 | 100 | 0.63 | 57.2 | 4232.8 |  |  | 63000 | 0.030329
支路
2,6 | 29.4171 | 89 | 100 | 1.07 | 166.6 | 14827.4 | 17200.9 | 193.2685 | 107000 | 0.030329
3,7 | 55.35 | 86 | 125 | 1.28 | 177.2 | 15239.2 | 13708.9 | 159.4058 | 160000 | 0.028381
4,8 | 18.3857 | 52 | 80 | 0.99 | 184 | 9568 | 8801.2 | 169.2538 | 79200 | 0.032485
5,9 | 22.62 | 99 | 100 | 0.81 | 95.8 | 9484.2 | 4232.8 | 42.7556 | 9580000 | 0.030329
6,16 | 29.4171 | 120.048 | 100 | 1.07 | 166.6 | 20000 | 20000 | 100 | 107000 | 0.030329
7,17 | 55.35 | 112.8668 | 125 | 1.28 | 177.2 | 20000 | 20000 | 100 | 160000 | 0.028381
8,18 | 18.3857 | 108.6957 | 80 | 0.99 | 184 | 20000 | 20000 | 100 | 79200 | 0.032485
9,19 | 22.62 | 208.7683 | 100 | 0.81 | 95.8 | 20000 | 20000 | 100 | 81000 | 0.030329
10,20 | 17.4 | 349.6503 | 100 | 0.63 | 57.2 | 20000 | 20000 | 100 | 63000 | 0.030329