## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 回水网 | outlet
12 | 定注入 |  |  |  | 回水网
13 | 定注入 |  |  |  | 回水网
14 | 定注入 |  |  |  | 回水网
15 | 定注入 |  |  |  | 回水网
16 | 定注入 |  |  |  | 回水网
17 | 定注入 |  |  |  | 回水网
18 | 定注入 |  |  |  | 回水网
19 | 定注入 |  |  |  | 回水网
20 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | L_R
1 | 1 | 2 | 30 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 32
2 | 2 | 3 | 45 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 96
3 | 3 | 4 | 82 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 37
4 | 4 | 10 | 99 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 5 |  | 供水网 | 70
5 | 3 | 8 | 62 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 3 |  | 供水网 | 97
6 | 4 | 9 | 84 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 4 |  | 供水网 | 97
7 | 2 | 5 | 67 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 供水网 | 41
8 | 5 | 6 | 92 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 1 |  | 供水网 | 92
9 | 5 | 7 | 37 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 2 |  | 供水网 | 32
10 | 12 | 11 | 30 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
11 | 13 | 12 | 45 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
12 | 14 | 13 | 82 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
13 | 20 | 14 | 99 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
14 | 18 | 13 | 62 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
15 | 19 | 14 | 84 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
16 | 15 | 12 | 67 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
17 | 16 | 15 | 92 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
18 | 17 | 15 | 37 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
19 | 6 | 16 | 173.6111 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
20 | 7 | 17 | 69.9301 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
21 | 8 | 18 | 252.2068 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
22 | 9 | 19 | 240.3846 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
23 | 10 | 20 | 254.1296 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_random | w_random | floor_random
1 | 29 | 12 | 3 | 6 | 2088 | 10 | 104400 | 8.9486 | 3480 | residence | 140.5586 | 26 | 26 | 6
2 | 43 | 21 | 3 | 10 | 9030 | 10 | 451500 | 38.7 | 15050 | residence |  | 35 | 24 | 6
3 | 46 | 21 | 3 | 5 | 4830 | 10 | 241500 | 20.7 | 8050 | residence |  | 44 | 29 | 14
4 | 50 | 17 | 3 | 10 | 8500 | 10 | 425000 | 36.4286 | 14166.6667 | residence |  | 27 | 14 | 7
5 | 33 | 23 | 3 | 11 | 8349 | 10 | 417450 | 35.7814 | 13915 | residence |  | 41 | 11 | 10

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 21610
1,2 | 140.5586 | 30 | 200 | 1.21 | 80.9 | 2427 |  |  | 242000 | 0.024846
2,3 | 92.91 | 45 | 200 | 0.78 | 34.3 | 1543.5 |  |  | 156000 | 0.024846
3,4 | 72.21 | 82 | 150 | 1.18 | 120.1 | 9848.2 |  |  | 177000 | 0.026925
4,10 | 35.7814 | 99 | 125 | 0.85 | 78.7 | 7791.3 |  |  | 106250 | 0.028381 | 35.7814
支路
3,8 | 20.7 | 62 | 100 | 0.74 | 79.3 | 4916.6 | 17639.5 | 284.5081 | 74000 | 0.030329
4,9 | 36.4286 | 84 | 125 | 0.87 | 83.2 | 6988.8 | 7791.3 | 92.7536 | 108750 | 0.028381
2,5 | 47.6486 | 67 | 125 | 1.13 | 140 | 9380 | 19183 | 286.3134 | 141250 | 0.028381
5,6 | 8.9486 | 92 | 65 | 0.7 | 115.2 | 10598.4 |  | 0 | 45500 | 0.034705
5,7 | 38.7 | 37 | 100 | 1.4 | 286 | 10582 | 8584.6 | 232.0162 | 140000 | 0.030329
6,16 | 8.9486 | 173.6111 | 65 | 0.7 | 115.2 | 20000 | 20000 | 100 | 45500 | 0.034705
7,17 | 38.7 | 69.9301 | 100 | 1.4 | 286 | 20000 | 20000 | 100 | 140000 | 0.030329
8,18 | 20.7 | 252.2068 | 100 | 0.74 | 79.3 | 20000 | 20000 | 100 | 74000 | 0.030329
9,19 | 36.4286 | 240.3846 | 125 | 0.87 | 83.2 | 20000 | 20000 | 100 | 108750 | 0.028381
10,20 | 35.7814 | 254.1296 | 125 | 0.85 | 78.7 | 20000 | 20000 | 100 | 106250 | 0.028381