## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
22 | 定注入 |  |  |  | 回水网
23 | 定注入 |  |  |  | 回水网
24 | 定注入 |  |  |  | 回水网
25 | 定注入 |  |  |  | 回水网
26 | 定注入 |  |  |  | 回水网
27 | 定注入 |  |  |  | 回水网
28 | 定注入 |  |  |  | 回水网
29 | 定注入 |  |  |  | 回水网
30 | 定注入 |  |  |  | 回水网
31 | 定注入 |  |  |  | 回水网
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_r
1 | 1 | 2 | 89 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 49
2 | 2 | 3 | 52 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 44
3 | 2 | 11 | 55 | 50 | 0.037851 | 0.1176 | 1 |  | 供水网 | 85
4 | 3 | 4 | 77 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 87
5 | 3 | 12 | 83 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 2 |  | 供水网 | 69
6 | 4 | 5 | 40 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 99
7 | 4 | 13 | 67 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 3 |  | 供水网 | 60
8 | 5 | 6 | 73 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 90
9 | 5 | 14 | 41 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 4 |  | 供水网 | 88
10 | 6 | 7 | 95 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 41
11 | 6 | 15 | 91 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 5 |  | 供水网 | 76
12 | 7 | 8 | 66 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 78
13 | 7 | 16 | 97 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 6 |  | 供水网 | 43
14 | 8 | 9 | 30 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 68
15 | 8 | 17 | 85 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 7 |  | 供水网 | 44
16 | 9 | 10 | 64 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 供水网 | 41
17 | 9 | 18 | 98 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 8 |  | 供水网 | 73
18 | 10 | 19 | 53 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 9 |  | 供水网 | 30
19 | 10 | 20 | 73 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 10 |  | 供水网 | 74
20 | 22 | 21 | 89 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
21 | 23 | 22 | 52 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
22 | 31 | 22 | 55 | 50 | 0.037851 | 0.1176 |  |  | 回水网
23 | 24 | 23 | 77 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
24 | 32 | 23 | 83 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
25 | 25 | 24 | 40 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
26 | 33 | 24 | 67 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
27 | 26 | 25 | 73 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
28 | 34 | 25 | 41 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
29 | 27 | 26 | 95 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
30 | 35 | 26 | 91 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
31 | 28 | 27 | 66 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
32 | 36 | 27 | 97 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
33 | 29 | 28 | 30 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
34 | 37 | 28 | 85 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
35 | 30 | 29 | 64 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
36 | 38 | 29 | 98 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
37 | 39 | 30 | 53 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
38 | 40 | 30 | 73 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
39 | 11 | 31 | 39.5023 | 50 | 0.037851 | 0.1176 |  |  | 负荷
40 | 12 | 32 | 56.338 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
41 | 13 | 33 | 112.9944 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
42 | 14 | 34 | 79.8403 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
43 | 15 | 35 | 79.8722 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
44 | 16 | 36 | 208.7683 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
45 | 17 | 37 | 138.4083 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
46 | 18 | 38 | 168.0672 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
47 | 19 | 39 | 303.9514 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
48 | 20 | 40 | 349.6503 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_r | w_r | floors_r
1 | 38 | 11 | 3 | 5 | 2090 | 10 | 104500 | 8.9571 | 3483.3333 | residence | 220.2814 | 43 | 28 | 10
2 | 30 | 28 | 3 | 7 | 5880 | 10 | 294000 | 25.2 | 9800 | residence |  | 41 | 15 | 15
3 | 43 | 30 | 3 | 10 | 12900 | 10 | 645000 | 55.2857 | 21500 | residence |  | 38 | 10 | 11
4 | 45 | 10 | 3 | 11 | 4950 | 10 | 247500 | 21.2143 | 8250 | residence |  | 30 | 28 | 15
5 | 32 | 11 | 3 | 14 | 4928 | 10 | 246400 | 21.12 | 8213.3333 | residence |  | 28 | 28 | 13
6 | 40 | 19 | 3 | 7 | 5320 | 10 | 266000 | 22.8 | 8866.6667 | residence |  | 38 | 28 | 13
7 | 45 | 20 | 3 | 7 | 6300 | 10 | 315000 | 27 | 10500 | residence |  | 36 | 10 | 9
8 | 37 | 23 | 3 | 4 | 3404 | 10 | 170200 | 14.5886 | 5673.3333 | residence |  | 37 | 13 | 13
9 | 28 | 14 | 3 | 4 | 1568 | 10 | 78400 | 6.72 | 2613.3333 | residence |  | 38 | 30 | 11
10 | 41 | 11 | 3 | 9 | 4059 | 10 | 202950 | 17.3957 | 6765 | residence |  | 33 | 22 | 13

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 35570.3
1,2 | 220.2814 | 89 | 250 | 1.19 | 60.4 | 5375.6 |  |  | 297500 | 0.023395
2,3 | 211.3243 | 52 | 250 | 1.14 | 55 | 2860 |  |  | 285000 | 0.023395
3,4 | 186.1243 | 77 | 250 | 1.03 | 45 | 3465 |  |  | 257500 | 0.023395
4,5 | 130.8386 | 40 | 200 | 1.12 | 71.4 | 2856 |  |  | 224000 | 0.024846
5,6 | 109.6243 | 73 | 200 | 0.95 | 51.2 | 3737.6 |  |  | 190000 | 0.024846
6,7 | 88.5043 | 95 | 200 | 0.78 | 34.3 | 3258.5 |  |  | 156000 | 0.024846
7,8 | 65.7043 | 66 | 150 | 1.08 | 100 | 6600 |  |  | 162000 | 0.026925
8,9 | 38.7043 | 30 | 150 | 0.62 | 33.4 | 1002 |  |  | 93000 | 0.026925
9,10 | 24.1157 | 64 | 125 | 0.57 | 35 | 2240 |  |  | 71250 | 0.028381
10,20 | 17.3957 | 73 | 100 | 0.63 | 57.2 | 4175.6 |  |  | 63000 | 0.030329 | 17.3957
支路
2,11 | 8.9571 | 55 | 50 | 1.18 | 506.3 | 27846.5 | 30194.7 | 548.9945 | 59000 | 0.037851
3,12 | 25.2 | 83 | 80 | 1.37 | 355 | 29465 | 27334.7 | 329.3337 | 109600 | 0.032485
4,13 | 55.2857 | 40 | 125 | 1.28 | 177 | 7080 | 23869.7 | 596.7425 | 160000 | 0.028381
5,14 | 21.2143 | 41 | 80 | 1.15 | 250.5 | 10270.5 | 21013.7 | 512.5293 | 92000 | 0.032485
6,15 | 21.12 | 91 | 80 | 1.15 | 250.4 | 22786.4 | 17276.1 | 189.8473 | 92000 | 0.032485
7,16 | 22.8 | 97 | 100 | 0.81 | 95.8 | 9292.6 | 14017.6 | 144.5113 | 81000 | 0.030329
8,17 | 27 | 85 | 100 | 1 | 144.5 | 12282.5 | 7417.6 | 87.2659 | 100000 | 0.030329
9,18 | 14.5886 | 98 | 80 | 0.8 | 119 | 11662 | 6415.6 | 65.4653 | 64000 | 0.032485
10,19 | 6.72 | 53 | 65 | 0.53 | 65.8 | 3487.4 | 4175.6 | 78.7849 | 34450 | 0.034705
11,31 | 25.7143 | 39.5023 | 50 | 1.18 | 506.3 | 20000 | 20000 |  |  | 0.037851
12,32 | 18.5143 | 56.338 | 80 | 1.37 | 355 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
13,33 | 20.5714 | 112.9944 | 125 | 1.28 | 177 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
14,34 | 37.7143 | 79.8403 | 80 | 1.15 | 250.5 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
15,35 | 30.8571 | 79.8722 | 80 | 1.15 | 250.4 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
16,36 | 8.5714 | 208.7683 | 100 | 0.81 | 95.8 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
17,37 | 15.4286 | 138.4083 | 100 | 1 | 144.5 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
18,38 | 23.1429 | 168.0672 | 80 | 0.8 | 119 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
19,39 | 32.1429 | 303.9514 | 65 | 0.53 | 65.8 | 20000 | 20000 |  |  | 0.034705
20,40 | 33.4286 | 349.6503 | 100 | 0.63 | 57.2 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329