## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
22 | 定注入 |  |  |  | 回水网
23 | 定注入 |  |  |  | 回水网
24 | 定注入 |  |  |  | 回水网
25 | 定注入 |  |  |  | 回水网
26 | 定注入 |  |  |  | 回水网
27 | 定注入 |  |  |  | 回水网
28 | 定注入 |  |  |  | 回水网
29 | 定注入 |  |  |  | 回水网
30 | 定注入 |  |  |  | 回水网
31 | 定注入 |  |  |  | 回水网
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_r
1 | 1 | 2 | 59 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 67
2 | 2 | 3 | 52 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 34
3 | 2 | 11 | 43 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 1 |  | 供水网 | 96
4 | 3 | 4 | 88 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 58
5 | 3 | 12 | 40 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 2 |  | 供水网 | 31
6 | 4 | 5 | 87 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 79
7 | 4 | 13 | 40 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 3 |  | 供水网 | 76
8 | 5 | 6 | 67 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 70
9 | 5 | 14 | 91 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 4 |  | 供水网 | 81
10 | 6 | 7 | 91 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 41
11 | 6 | 15 | 82 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 5 |  | 供水网 | 32
12 | 7 | 8 | 65 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 76
13 | 7 | 16 | 37 | 50 | 0.037851 | 0.1176 | 6 |  | 供水网 | 100
14 | 8 | 9 | 91 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 36
15 | 8 | 17 | 41 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 7 |  | 供水网 | 55
16 | 9 | 10 | 51 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 供水网 | 68
17 | 9 | 18 | 88 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 8 |  | 供水网 | 36
18 | 10 | 19 | 93 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 9 |  | 供水网 | 92
19 | 10 | 20 | 38 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 10 |  | 供水网 | 83
20 | 22 | 21 | 59 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
21 | 23 | 22 | 52 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
22 | 31 | 22 | 43 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
23 | 24 | 23 | 88 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
24 | 32 | 23 | 40 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
25 | 25 | 24 | 87 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
26 | 33 | 24 | 40 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
27 | 26 | 25 | 67 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
28 | 34 | 25 | 91 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
29 | 27 | 26 | 91 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
30 | 35 | 26 | 82 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
31 | 28 | 27 | 65 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
32 | 36 | 27 | 37 | 50 | 0.037851 | 0.1176 |  |  | 回水网
33 | 29 | 28 | 91 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
34 | 37 | 28 | 41 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
35 | 30 | 29 | 51 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
36 | 38 | 29 | 88 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
37 | 39 | 30 | 93 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
38 | 40 | 30 | 38 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
39 | 11 | 31 | 57.2246 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
40 | 12 | 32 | 82.4402 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
41 | 13 | 33 | 66.379 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
42 | 14 | 34 | 97.8953 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
43 | 15 | 35 | 97.8953 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
44 | 16 | 36 | 51.5996 | 50 | 0.037851 | 0.1176 |  |  | 负荷
45 | 17 | 37 | 66.6667 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
46 | 18 | 38 | 161.2903 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
47 | 19 | 39 | 434.7826 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
48 | 20 | 40 | 311.5265 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_r | w_r | floors_r
1 | 39 | 21 | 3 | 12 | 9828 | 10 | 491400 | 42.12 | 16380 | residence | 315.1029 | 43 | 10 | 10
2 | 33 | 23 | 3 | 11 | 8349 | 10 | 417450 | 35.7814 | 13915 | residence |  | 30 | 10 | 7
3 | 27 | 28 | 3 | 12 | 9072 | 10 | 453600 | 38.88 | 15120 | residence |  | 34 | 25 | 5
4 | 41 | 30 | 3 | 11 | 13530 | 10 | 676500 | 57.9857 | 22550 | residence |  | 35 | 13 | 15
5 | 37 | 26 | 3 | 14 | 13468 | 10 | 673400 | 57.72 | 22446.6667 | residence |  | 32 | 12 | 15
6 | 34 | 12 | 3 | 4 | 1632 | 10 | 81600 | 6.9943 | 2720 | residence |  | 43 | 20 | 12
7 | 31 | 25 | 3 | 7 | 5425 | 10 | 271250 | 23.25 | 9041.6667 | residence |  | 39 | 11 | 4
8 | 38 | 22 | 3 | 7 | 5852 | 10 | 292600 | 25.08 | 9753.3333 | residence |  | 38 | 11 | 8
9 | 33 | 16 | 3 | 4 | 2112 | 10 | 105600 | 9.0514 | 3520 | residence |  | 29 | 14 | 7
10 | 38 | 16 | 3 | 7 | 4256 | 10 | 212800 | 18.24 | 7093.3333 | residence |  | 25 | 10 | 7

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 35398.1
1,2 | 315.1029 | 59 | 300 | 1.22 | 50.8 | 2997.2 |  |  | 366000 | 0.022301
2,3 | 272.9829 | 52 | 300 | 1.03 | 36.2 | 1882.4 |  |  | 309000 | 0.022301
3,4 | 237.2014 | 88 | 250 | 1.3 | 71.8 | 6318.4 |  |  | 325000 | 0.023395
4,5 | 198.3214 | 87 | 250 | 1.08 | 49.9 | 4341.3 |  |  | 270000 | 0.023395
5,6 | 140.3357 | 67 | 200 | 1.21 | 80.9 | 5420.3 |  |  | 242000 | 0.024846
6,7 | 82.6157 | 91 | 200 | 0.69 | 27 | 2457 |  |  | 138000 | 0.024846
7,8 | 75.6214 | 65 | 200 | 0.65 | 24.4 | 1586 |  |  | 130000 | 0.024846
8,9 | 52.3714 | 91 | 150 | 0.85 | 62.6 | 5696.6 |  |  | 127500 | 0.026925
9,10 | 27.2914 | 51 | 125 | 0.64 | 44.3 | 2259.3 |  |  | 80000 | 0.028381
10,20 | 18.24 | 38 | 100 | 0.66 | 64.2 | 2439.6 |  |  | 66000 | 0.030329 | 18.24
支路
2,11 | 42.12 | 43 | 100 | 1.65 | 349.5 | 15028.5 | 32400.9 | 753.5093 | 165000 | 0.030329
3,12 | 35.7814 | 40 | 100 | 1.29 | 242.6 | 9704 | 30518.5 | 762.9625 | 129000 | 0.030329
4,13 | 38.88 | 40 | 100 | 1.44 | 301.3 | 12052 | 24200.1 | 605.0025 | 144000 | 0.030329
5,14 | 57.9857 | 91 | 125 | 1.37 | 204.3 | 18591.3 | 19858.8 | 218.2286 | 171250 | 0.028381
6,15 | 57.72 | 82 | 125 | 1.37 | 204.3 | 16752.6 | 14438.5 | 176.0793 | 171250 | 0.028381
7,16 | 6.9943 | 37 | 50 | 1.03 | 387.6 | 14341.2 | 11981.5 | 323.8243 | 51500 | 0.037851
8,17 | 23.25 | 41 | 80 | 1.26 | 300 | 12300 | 10395.5 | 253.5488 | 100800 | 0.032485
9,18 | 25.08 | 88 | 100 | 0.92 | 124 | 10912 | 4698.9 | 53.3966 | 92000 | 0.030329
10,19 | 9.0514 | 93 | 80 | 0.49 | 46 | 4278 | 2439.6 | 26.2323 | 39200 | 0.032485
11,31 | 25.7143 | 57.2246 | 100 | 1.65 | 349.5 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
12,32 | 18.5143 | 82.4402 | 100 | 1.29 | 242.6 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
13,33 | 20.5714 | 66.379 | 100 | 1.44 | 301.3 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
14,34 | 37.7143 | 97.8953 | 125 | 1.37 | 204.3 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
15,35 | 30.8571 | 97.8953 | 125 | 1.37 | 204.3 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
16,36 | 8.5714 | 51.5996 | 50 | 1.03 | 387.6 | 20000 | 20000 |  |  | 0.037851
17,37 | 15.4286 | 66.6667 | 80 | 1.26 | 300 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
18,38 | 23.1429 | 161.2903 | 100 | 0.92 | 124 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
19,39 | 32.1429 | 434.7826 | 80 | 0.49 | 46 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
20,40 | 33.4286 | 311.5265 | 100 | 0.66 | 64.2 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329