## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
22 | 定注入 |  |  |  | 回水网
23 | 定注入 |  |  |  | 回水网
24 | 定注入 |  |  |  | 回水网
25 | 定注入 |  |  |  | 回水网
26 | 定注入 |  |  |  | 回水网
27 | 定注入 |  |  |  | 回水网
28 | 定注入 |  |  |  | 回水网
29 | 定注入 |  |  |  | 回水网
30 | 定注入 |  |  |  | 回水网
31 | 定注入 |  |  |  | 回水网
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_r
1 | 1 | 2 | 74 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 68
2 | 2 | 3 | 90 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 53
3 | 2 | 11 | 92 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 1 |  | 供水网 | 83
4 | 3 | 4 | 53 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 41
5 | 3 | 12 | 52 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 2 |  | 供水网 | 31
6 | 4 | 5 | 93 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 89
7 | 4 | 13 | 52 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 3 |  | 供水网 | 41
8 | 5 | 6 | 46 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 74
9 | 5 | 14 | 33 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 4 |  | 供水网 | 93
10 | 6 | 7 | 90 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 67
11 | 6 | 15 | 38 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 5 |  | 供水网 | 67
12 | 7 | 8 | 78 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 70
13 | 7 | 16 | 83 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 6 |  | 供水网 | 41
14 | 8 | 9 | 79 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 65
15 | 8 | 17 | 42 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 7 |  | 供水网 | 30
16 | 9 | 10 | 56 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 38
17 | 9 | 18 | 32 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 8 |  | 供水网 | 34
18 | 10 | 19 | 80 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 9 |  | 供水网 | 37
19 | 10 | 20 | 45 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 10 |  | 供水网 | 53
20 | 22 | 21 | 74 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
21 | 23 | 22 | 90 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
22 | 31 | 22 | 92 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
23 | 24 | 23 | 53 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
24 | 32 | 23 | 52 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
25 | 25 | 24 | 93 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
26 | 33 | 24 | 52 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
27 | 26 | 25 | 46 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
28 | 34 | 25 | 33 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
29 | 27 | 26 | 90 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
30 | 35 | 26 | 38 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
31 | 28 | 27 | 78 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
32 | 36 | 27 | 83 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
33 | 29 | 28 | 79 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
34 | 37 | 28 | 42 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
35 | 30 | 29 | 56 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
36 | 38 | 29 | 32 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
37 | 39 | 30 | 80 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
38 | 40 | 30 | 45 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
39 | 11 | 31 | 104.9869 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
40 | 12 | 32 | 105.042 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
41 | 13 | 33 | 61.1434 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
42 | 14 | 34 | 105.042 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
43 | 15 | 35 | 66.379 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
44 | 16 | 36 | 161.5509 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
45 | 17 | 37 | 92.7214 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
46 | 18 | 38 | 161.5509 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
47 | 19 | 39 | 275.4821 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷
48 | 20 | 40 | 365.6307 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_r | w_r | floors_r
1 | 43 | 28 | 3 | 11 | 13244 | 10 | 662200 | 56.76 | 22073.3333 | residence | 352.4829 | 41 | 24 | 7
2 | 33 | 17 | 3 | 13 | 7293 | 10 | 364650 | 31.2557 | 12155 | residence |  | 35 | 12 | 8
3 | 45 | 11 | 3 | 11 | 5445 | 10 | 272250 | 23.3357 | 9075 | residence |  | 45 | 18 | 12
4 | 31 | 16 | 3 | 15 | 7440 | 10 | 372000 | 31.8857 | 12400 | residence |  | 36 | 27 | 13
5 | 25 | 26 | 3 | 14 | 9100 | 10 | 455000 | 39 | 15166.6667 | residence |  | 29 | 26 | 5
6 | 29 | 20 | 3 | 10 | 5800 | 10 | 290000 | 24.8571 | 9666.6667 | residence |  | 45 | 17 | 7
7 | 44 | 18 | 3 | 10 | 7920 | 10 | 396000 | 33.9429 | 13200 | residence |  | 27 | 16 | 13
8 | 28 | 14 | 3 | 15 | 5880 | 10 | 294000 | 25.2 | 9800 | residence |  | 38 | 23 | 4
9 | 39 | 28 | 3 | 12 | 13104 | 10 | 655200 | 56.16 | 21840 | residence |  | 45 | 22 | 14
10 | 45 | 13 | 3 | 12 | 7020 | 10 | 351000 | 30.0857 | 11700 | residence |  | 45 | 14 | 14

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 35717.8
1,2 | 352.4829 | 74 | 300 | 1.34 | 60.8 | 4499.2 |  |  | 402000 | 0.022301
2,3 | 295.7229 | 90 | 300 | 1.15 | 44.7 | 4023 |  |  | 345000 | 0.022301
3,4 | 264.4671 | 53 | 250 | 1.41 | 84.3 | 4467.9 |  |  | 352500 | 0.023395
4,5 | 241.1314 | 93 | 250 | 1.3 | 71.8 | 6677.4 |  |  | 325000 | 0.023395
5,6 | 209.2457 | 46 | 250 | 1.14 | 55 | 2530 |  |  | 285000 | 0.023395
6,7 | 170.2457 | 90 | 250 | 0.92 | 36.1 | 3249 |  |  | 230000 | 0.023395
7,8 | 145.3886 | 78 | 250 | 0.79 | 26.3 | 2051.4 |  |  | 197500 | 0.023395
8,9 | 111.4457 | 79 | 200 | 0.95 | 51.2 | 4044.8 |  |  | 190000 | 0.024846
9,10 | 86.2457 | 56 | 200 | 0.73 | 30.6 | 1713.6 |  |  | 146000 | 0.024846
10,20 | 30.0857 | 45 | 125 | 0.71 | 54.7 | 2461.5 |  |  | 88750 | 0.028381 | 30.0857
支路
2,11 | 56.76 | 92 | 125 | 1.32 | 190.5 | 17526 | 31218.6 | 339.3326 | 165000 | 0.028381
3,12 | 31.2557 | 52 | 100 | 1.14 | 190.4 | 9900.8 | 27195.6 | 522.9923 | 114000 | 0.030329
4,13 | 23.3357 | 40 | 80 | 1.26 | 327.1 | 13084 | 22727.7 | 568.1925 | 100800 | 0.032485
5,14 | 31.8857 | 33 | 100 | 1.14 | 190.4 | 6283.2 | 16050.3 | 486.3727 | 114000 | 0.030329
6,15 | 39 | 38 | 100 | 1.44 | 301.3 | 11449.4 | 13520.3 | 355.7974 | 144000 | 0.030329
7,16 | 24.8571 | 83 | 100 | 0.92 | 123.8 | 10275.4 | 10271.3 | 123.7506 | 92000 | 0.030329
8,17 | 33.9429 | 42 | 100 | 1.22 | 215.7 | 9059.4 | 8219.9 | 195.7119 | 122000 | 0.030329
9,18 | 25.2 | 32 | 100 | 0.92 | 123.8 | 3961.6 | 4175.1 | 130.4719 | 92000 | 0.030329
10,19 | 56.16 | 80 | 150 | 0.92 | 72.6 | 5808 | 2461.5 | 30.7688 | 138000 | 0.026925
11,31 | 25.7143 | 104.9869 | 125 | 1.32 | 190.5 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
12,32 | 18.5143 | 105.042 | 100 | 1.14 | 190.4 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
13,33 | 20.5714 | 61.1434 | 80 | 1.26 | 327.1 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
14,34 | 37.7143 | 105.042 | 100 | 1.14 | 190.4 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
15,35 | 30.8571 | 66.379 | 100 | 1.44 | 301.3 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
16,36 | 8.5714 | 161.5509 | 100 | 0.92 | 123.8 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
17,37 | 15.4286 | 92.7214 | 100 | 1.22 | 215.7 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
18,38 | 23.1429 | 161.5509 | 100 | 0.92 | 123.8 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
19,39 | 32.1429 | 275.4821 | 150 | 0.92 | 72.6 | 20000 | 20000 |  |  | 0.026925
20,40 | 33.4286 | 365.6307 | 125 | 0.71 | 54.7 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381