## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
22 | 定注入 |  |  |  | 回水网
23 | 定注入 |  |  |  | 回水网
24 | 定注入 |  |  |  | 回水网
25 | 定注入 |  |  |  | 回水网
26 | 定注入 |  |  |  | 回水网
27 | 定注入 |  |  |  | 回水网
28 | 定注入 |  |  |  | 回水网
29 | 定注入 |  |  |  | 回水网
30 | 定注入 |  |  |  | 回水网
31 | 定注入 |  |  |  | 回水网
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_r
1 | 1 | 2 | 71 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 51
2 | 2 | 3 | 93 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 80
3 | 2 | 11 | 95 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 1 |  | 供水网 | 94
4 | 3 | 4 | 77 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 53
5 | 3 | 12 | 48 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 2 |  | 供水网 | 75
6 | 4 | 5 | 97 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 95
7 | 4 | 13 | 68 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 3 |  | 供水网 | 61
8 | 5 | 6 | 100 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 99
9 | 5 | 14 | 63 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 4 |  | 供水网 | 54
10 | 6 | 7 | 52 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 93
11 | 6 | 15 | 47 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 5 |  | 供水网 | 54
12 | 7 | 8 | 60 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 54
13 | 7 | 16 | 67 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 6 |  | 供水网 | 38
14 | 8 | 9 | 78 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 65
15 | 8 | 17 | 50 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 7 |  | 供水网 | 36
16 | 9 | 10 | 45 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 39
17 | 9 | 18 | 36 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 8 |  | 供水网 | 92
18 | 10 | 19 | 65 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 9 |  | 供水网 | 44
19 | 10 | 20 | 42 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 10 |  | 供水网 | 89
20 | 22 | 21 | 71 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
21 | 23 | 22 | 93 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
22 | 31 | 22 | 95 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
23 | 24 | 23 | 77 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
24 | 32 | 23 | 48 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
25 | 25 | 24 | 97 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
26 | 33 | 24 | 68 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
27 | 26 | 25 | 100 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
28 | 34 | 25 | 63 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
29 | 27 | 26 | 52 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
30 | 35 | 26 | 47 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
31 | 28 | 27 | 60 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
32 | 36 | 27 | 67 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
33 | 29 | 28 | 78 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
34 | 37 | 28 | 50 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
35 | 30 | 29 | 45 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
36 | 38 | 29 | 36 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
37 | 39 | 30 | 65 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
38 | 40 | 30 | 42 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
39 | 11 | 31 | 77.1903 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
40 | 12 | 32 | 97.561 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
41 | 13 | 33 | 80 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
42 | 14 | 34 | 62.5195 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
43 | 15 | 35 | 138.4083 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
44 | 16 | 36 | 92.7214 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
45 | 17 | 37 | 206.3983 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
46 | 18 | 38 | 104.9869 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
47 | 19 | 39 | 359.7122 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷
48 | 20 | 40 | 186.7414 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_r | w_r | floors_r
1 | 29 | 11 | 3 | 10 | 3190 | 10 | 159500 | 13.6714 | 5316.6667 | residence | 313.1486 | 37 | 21 | 14
2 | 30 | 25 | 3 | 6 | 4500 | 10 | 225000 | 19.2857 | 7500 | residence |  | 29 | 26 | 9
3 | 32 | 14 | 3 | 11 | 4928 | 10 | 246400 | 21.12 | 8213.3333 | residence |  | 37 | 26 | 9
4 | 28 | 21 | 3 | 6 | 3528 | 10 | 176400 | 15.12 | 5880 | residence |  | 32 | 22 | 6
5 | 41 | 26 | 3 | 6 | 6396 | 10 | 319800 | 27.4114 | 10660 | residence |  | 42 | 20 | 7
6 | 39 | 22 | 3 | 9 | 7722 | 10 | 386100 | 33.0943 | 12870 | residence |  | 44 | 28 | 6
7 | 25 | 10 | 3 | 8 | 2000 | 10 | 100000 | 8.5714 | 3333.3333 | residence |  | 44 | 18 | 9
8 | 38 | 25 | 3 | 14 | 13300 | 10 | 665000 | 57 | 22166.6667 | residence |  | 32 | 24 | 14
9 | 36 | 27 | 3 | 12 | 11664 | 10 | 583200 | 49.9886 | 19440 | residence |  | 31 | 23 | 13
10 | 44 | 24 | 3 | 15 | 15840 | 10 | 792000 | 67.8857 | 26400 | residence |  | 32 | 30 | 8

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 40551.7
1,2 | 313.1486 | 71 | 300 | 1.18 | 47.6 | 3379.6 |  |  | 354000 | 0.022301
2,3 | 299.4771 | 93 | 300 | 1.15 | 44.7 | 4157.1 |  |  | 345000 | 0.022301
3,4 | 280.1914 | 77 | 300 | 1.07 | 38.9 | 2995.3 |  |  | 321000 | 0.022301
4,5 | 259.0714 | 97 | 250 | 1.41 | 84.3 | 8177.1 |  |  | 352500 | 0.023395
5,6 | 243.9514 | 100 | 250 | 1.3 | 71.8 | 7180 |  |  | 325000 | 0.023395
6,7 | 216.54 | 52 | 250 | 1.19 | 60.4 | 3140.8 |  |  | 297500 | 0.023395
7,8 | 183.4457 | 60 | 250 | 0.98 | 40.4 | 2424 |  |  | 245000 | 0.023395
8,9 | 174.8743 | 78 | 250 | 0.95 | 38.2 | 2979.6 |  |  | 237500 | 0.023395
9,10 | 117.8743 | 45 | 200 | 0.99 | 36 | 1620 |  |  | 198000 | 0.024846
10,20 | 67.8857 | 42 | 150 | 1.12 | 107.1 | 4498.2 |  |  | 168000 | 0.026925 | 67.8857
支路
2,11 | 13.6714 | 95 | 65 | 1.05 | 259.1 | 24614.5 | 37172.1 | 391.2853 | 68250 | 0.034705
3,12 | 19.2857 | 48 | 80 | 1.04 | 205 | 9840 | 33015 | 687.8125 | 83200 | 0.032485
4,13 | 21.12 | 40 | 80 | 1.15 | 250 | 10000 | 30019.7 | 750.4925 | 92000 | 0.032485
5,14 | 15.12 | 63 | 65 | 1.16 | 319.9 | 20153.7 | 21842.6 | 346.7079 | 75400 | 0.034705
6,15 | 27.4114 | 47 | 100 | 1 | 144.5 | 6791.5 | 14662.6 | 311.9702 | 100000 | 0.030329
7,16 | 33.0943 | 67 | 100 | 1.22 | 215.7 | 14451.9 | 11521.8 | 171.9672 | 122000 | 0.030329
8,17 | 8.5714 | 50 | 65 | 0.63 | 96.9 | 4845 | 9097.8 | 181.956 | 40950 | 0.034705
9,18 | 57 | 36 | 125 | 1.32 | 190.5 | 6858 | 6118.2 | 169.95 | 165000 | 0.028381
10,19 | 49.9886 | 65 | 150 | 0.8 | 55.6 | 3614 | 4498.2 | 69.2031 | 120000 | 0.026925
11,31 | 25.7143 | 77.1903 | 65 | 1.05 | 259.1 | 20000 | 20000 |  |  | 0.034705
12,32 | 18.5143 | 97.561 | 80 | 1.04 | 205 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
13,33 | 20.5714 | 80 | 80 | 1.15 | 250 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
14,34 | 37.7143 | 62.5195 | 65 | 1.16 | 319.9 | 20000 | 20000 |  |  | 0.034705
15,35 | 30.8571 | 138.4083 | 100 | 1 | 144.5 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
16,36 | 8.5714 | 92.7214 | 100 | 1.22 | 215.7 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
17,37 | 15.4286 | 206.3983 | 65 | 0.63 | 96.9 | 20000 | 20000 |  |  | 0.034705
18,38 | 23.1429 | 104.9869 | 125 | 1.32 | 190.5 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
19,39 | 32.1429 | 359.7122 | 150 | 0.8 | 55.6 | 20000 | 20000 |  |  | 0.026925
20,40 | 33.4286 | 186.7414 | 150 | 1.12 | 107.1 | 20000 | 20000 |  |  | 0.026925