## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
22 | 定注入 |  |  |  | 回水网
23 | 定注入 |  |  |  | 回水网
24 | 定注入 |  |  |  | 回水网
25 | 定注入 |  |  |  | 回水网
26 | 定注入 |  |  |  | 回水网
27 | 定注入 |  |  |  | 回水网
28 | 定注入 |  |  |  | 回水网
29 | 定注入 |  |  |  | 回水网
30 | 定注入 |  |  |  | 回水网
31 | 定注入 |  |  |  | 回水网
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_r
1 | 1 | 2 | 62 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 46
2 | 2 | 3 | 87 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 76
3 | 3 | 4 | 78 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 61
4 | 4 | 5 | 47 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 70
5 | 5 | 6 | 43 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 53
6 | 6 | 7 | 75 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 45
7 | 7 | 8 | 58 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 80
8 | 8 | 17 | 73 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 7 |  | 供水网 | 38
9 | 2 | 9 | 46 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 72
10 | 9 | 10 | 31 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 58
11 | 3 | 11 | 56 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 1 |  | 供水网 | 95
12 | 5 | 12 | 63 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 2 |  | 供水网 | 92
13 | 7 | 13 | 57 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 3 |  | 供水网 | 85
14 | 4 | 14 | 91 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 4 |  | 供水网 | 93
15 | 6 | 15 | 32 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 5 |  | 供水网 | 68
16 | 8 | 16 | 64 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 6 |  | 供水网 | 54
17 | 9 | 18 | 33 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 8 |  | 供水网 | 35
18 | 10 | 19 | 60 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 9 |  | 供水网 | 58
19 | 10 | 20 | 80 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 10 |  | 供水网 | 97
20 | 22 | 21 | 62 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
21 | 23 | 22 | 87 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
22 | 24 | 23 | 78 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
23 | 25 | 24 | 47 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
24 | 26 | 25 | 43 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
25 | 27 | 26 | 75 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
26 | 28 | 27 | 58 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
27 | 37 | 28 | 73 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
28 | 29 | 22 | 46 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
29 | 30 | 29 | 31 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
30 | 31 | 23 | 56 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
31 | 32 | 25 | 63 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
32 | 33 | 27 | 57 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
33 | 34 | 24 | 91 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
34 | 35 | 26 | 32 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
35 | 36 | 28 | 64 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
36 | 38 | 29 | 33 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
37 | 39 | 30 | 60 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
38 | 40 | 30 | 80 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
39 | 11 | 31 | 49.8629 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
40 | 12 | 32 | 128.783 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
41 | 13 | 33 | 157.7287 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷
42 | 14 | 34 | 66.379 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
43 | 15 | 35 | 108.6957 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
44 | 16 | 36 | 302.1148 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
45 | 17 | 37 | 623.053 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
46 | 18 | 38 | 240.3846 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
47 | 19 | 39 | 192.3077 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
48 | 20 | 40 | 321.5434 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_r | w_r | floors_r
1 | 44 | 24 | 3 | 10 | 10560 | 10 | 528000 | 45.2571 | 17600 | residence | 356.6486 | 39 | 26 | 9
2 | 25 | 20 | 3 | 13 | 6500 | 10 | 325000 | 27.8571 | 10833.3333 | residence |  | 29 | 23 | 4
3 | 45 | 26 | 3 | 15 | 17550 | 10 | 877500 | 75.2143 | 29250 | residence |  | 31 | 13 | 10
4 | 45 | 29 | 3 | 7 | 9135 | 10 | 456750 | 39.15 | 15225 | residence |  | 34 | 10 | 10
5 | 36 | 24 | 3 | 5 | 4320 | 10 | 216000 | 18.5143 | 7200 | residence |  | 40 | 12 | 15
6 | 27 | 29 | 3 | 10 | 7830 | 10 | 391500 | 33.5571 | 13050 | residence |  | 33 | 27 | 10
7 | 39 | 28 | 3 | 5 | 5460 | 10 | 273000 | 23.4 | 9100 | residence |  | 36 | 19 | 15
8 | 28 | 21 | 3 | 15 | 8820 | 10 | 441000 | 37.8 | 14700 | residence |  | 28 | 28 | 10
9 | 28 | 24 | 3 | 8 | 5376 | 10 | 268800 | 23.04 | 8960 | residence |  | 44 | 14 | 8
10 | 41 | 17 | 3 | 11 | 7667 | 10 | 383350 | 32.8586 | 12778.3333 | residence |  | 35 | 19 | 8

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 28941.8
1,2 | 356.6486 | 62 | 300 | 1.37 | 64.3 | 3986.6 |  |  | 411000 | 0.022301
2,3 | 262.95 | 87 | 250 | 1.41 | 84.3 | 7334.1 |  |  | 352500 | 0.023395
3,4 | 217.6929 | 47 | 250 | 1.19 | 60.4 | 2838.8 |  |  | 297500 | 0.023395
4,5 | 178.5429 | 75 | 250 | 0.98 | 40.4 | 3030 |  |  | 245000 | 0.023395
5,6 | 150.6857 | 73 | 250 | 0.81 | 28 | 2044 |  |  | 202500 | 0.023395
6,7 | 132.1714 | 31 | 200 | 1.12 | 71.4 | 2213.4 |  |  | 224000 | 0.024846
7,8 | 56.9571 | 63 | 150 | 0.92 | 72.6 | 4573.8 |  |  | 138000 | 0.026925
8,17 | 23.4 | 91 | 125 | 0.54 | 32.1 | 2921.1 |  |  | 67500 | 0.028381 | 356.6486
支路
2,9 | 93.6986 | 64 | 150 | 1.56 | 209 | 13376 | 24955.2 |  | 234000 | 0.026925 | 25424
9,10 | 55.8986 | 80 | 150 | 0.92 | 72.6 | 5808 | 11579.2 |  | 138000 | 0.026925
3,11 | 45.2571 | 43 | 100 | 1.66 | 401.1 | 17247.3 | 17621.1 | 409.793 | 166000 | 0.030329
5,12 | 27.8571 | 40 | 100 | 1.03 | 155.3 | 6212 | 11752.3 | 293.8075 | 103000 | 0.030329
7,13 | 75.2143 | 46 | 150 | 1.21 | 126.8 | 5832.8 | 7494.9 | 162.9326 | 181500 | 0.026925
4,14 | 39.15 | 56 | 100 | 1.44 | 301.3 | 16872.8 | 14782.3 | 263.9696 | 144000 | 0.030329
6,15 | 18.5143 | 57 | 80 | 0.99 | 184 | 10488 | 9708.3 | 170.3211 | 79200 | 0.032485
8,16 | 33.5571 | 32 | 125 | 0.78 | 66.2 | 2118.4 | 2921.1 | 91.2844 | 97500 | 0.028381
9,18 | 37.8 | 33 | 125 | 0.87 | 83.2 | 2745.6 | 5771.2 |  | 108750 | 0.028381
10,19 | 23.04 | 60 | 100 | 0.85 | 104 | 6240 | 3025.6 | 50.4267 | 85000 | 0.030329
10,20 | 32.8586 | 80 | 125 | 0.76 | 62.2 | 4976 | 6240 | 78 | 95000 | 0.028381
11,31 | 45.2571 | 49.8629 | 100 | 1.66 | 401.1 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
12,32 | 27.8571 | 128.783 | 100 | 1.03 | 155.3 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
13,33 | 75.2143 | 157.7287 | 150 | 1.21 | 126.8 | 20000 | 20000 |  |  | 0.026925
14,34 | 39.15 | 66.379 | 100 | 1.44 | 301.3 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
15,35 | 18.5143 | 108.6957 | 80 | 0.99 | 184 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
16,36 | 33.5571 | 302.1148 | 125 | 0.78 | 66.2 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
17,37 | 23.4 | 623.053 | 125 | 0.54 | 32.1 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
18,38 | 37.8 | 240.3846 | 125 | 0.87 | 83.2 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
19,39 | 23.04 | 192.3077 | 100 | 0.85 | 104 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
20,40 | 32.8586 | 321.5434 | 125 | 0.76 | 62.2 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381