## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
22 | 定注入 |  |  |  | 回水网
23 | 定注入 |  |  |  | 回水网
24 | 定注入 |  |  |  | 回水网
25 | 定注入 |  |  |  | 回水网
26 | 定注入 |  |  |  | 回水网
27 | 定注入 |  |  |  | 回水网
28 | 定注入 |  |  |  | 回水网
29 | 定注入 |  |  |  | 回水网
30 | 定注入 |  |  |  | 回水网
31 | 定注入 |  |  |  | 回水网
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_r
1 | 1 | 2 | 86 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 88
2 | 2 | 3 | 89 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 90
3 | 3 | 4 | 78 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 93
4 | 4 | 5 | 85 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 74
5 | 5 | 6 | 61 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 45
6 | 6 | 7 | 88 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 49
7 | 7 | 8 | 89 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 50
8 | 8 | 17 | 93 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 7 |  | 供水网 | 65
9 | 2 | 9 | 84 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 83
10 | 9 | 10 | 37 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 71
11 | 3 | 11 | 74 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 1 |  | 供水网 | 79
12 | 5 | 12 | 88 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 2 |  | 供水网 | 35
13 | 7 | 13 | 54 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 3 |  | 供水网 | 37
14 | 4 | 14 | 62 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 4 |  | 供水网 | 88
15 | 6 | 15 | 58 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 5 |  | 供水网 | 71
16 | 8 | 16 | 65 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 6 |  | 供水网 | 45
17 | 9 | 18 | 80 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 8 |  | 供水网 | 71
18 | 10 | 19 | 30 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 9 |  | 供水网 | 40
19 | 10 | 20 | 42 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 10 |  | 供水网 | 30
20 | 22 | 21 | 86 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
21 | 23 | 22 | 89 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
22 | 24 | 23 | 78 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
23 | 25 | 24 | 85 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
24 | 26 | 25 | 61 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
25 | 27 | 26 | 88 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
26 | 28 | 27 | 89 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
27 | 37 | 28 | 93 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
28 | 29 | 22 | 84 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
29 | 30 | 29 | 37 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
30 | 31 | 23 | 74 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
31 | 32 | 25 | 88 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
32 | 33 | 27 | 54 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
33 | 34 | 24 | 62 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
34 | 35 | 26 | 58 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
35 | 36 | 28 | 65 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
36 | 38 | 29 | 80 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
37 | 39 | 30 | 30 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
38 | 40 | 30 | 42 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
39 | 11 | 31 | 190.8397 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
40 | 12 | 32 | 190.8397 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
41 | 13 | 33 | 252.2068 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
42 | 14 | 34 | 149.3652 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
43 | 15 | 35 | 87.3362 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
44 | 16 | 36 | 365.6307 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
45 | 17 | 37 | 408.1633 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷
46 | 18 | 38 | 225.4791 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
47 | 19 | 39 | 195.8864 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
48 | 20 | 40 | 137.931 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_r | w_r | floors_r
1 | 43 | 16 | 3 | 8 | 5504 | 10 | 275200 | 23.5886 | 9173.3333 | residence | 274.1057 | 36 | 28 | 14
2 | 44 | 18 | 3 | 7 | 5544 | 10 | 277200 | 23.76 | 9240 | residence |  | 40 | 19 | 7
3 | 34 | 15 | 3 | 9 | 4590 | 10 | 229500 | 19.6714 | 7650 | residence |  | 30 | 17 | 15
4 | 45 | 15 | 3 | 9 | 6075 | 10 | 303750 | 26.0357 | 10125 | residence |  | 39 | 15 | 8
5 | 25 | 29 | 3 | 11 | 7975 | 10 | 398750 | 34.1786 | 13291.6667 | residence |  | 45 | 19 | 6
6 | 40 | 30 | 3 | 6 | 7200 | 10 | 360000 | 30.8571 | 12000 | residence |  | 37 | 30 | 8
7 | 37 | 22 | 3 | 13 | 10582 | 10 | 529100 | 45.3514 | 17636.6667 | residence |  | 33 | 19 | 13
8 | 36 | 14 | 3 | 6 | 3024 | 10 | 151200 | 12.96 | 5040 | residence |  | 38 | 21 | 15
9 | 36 | 30 | 3 | 9 | 9720 | 10 | 486000 | 41.6571 | 16200 | residence |  | 36 | 25 | 11
10 | 36 | 26 | 3 | 4 | 3744 | 10 | 187200 | 16.0457 | 6240 | residence |  | 32 | 30 | 10

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 26691.1
1,2 | 274.1057 | 86 | 300 | 1.03 | 36.2 | 3113.2 |  |  | 309000 | 0.022301
2,3 | 203.4429 | 89 | 250 | 1.08 | 49.9 | 4441.1 |  |  | 270000 | 0.023395
3,4 | 179.8543 | 85 | 250 | 0.98 | 40.4 | 3434 |  |  | 245000 | 0.023395
4,5 | 153.8186 | 88 | 250 | 0.81 | 28 | 2464 |  |  | 202500 | 0.023395
5,6 | 130.0586 | 93 | 200 | 1.12 | 71.4 | 6640.2 |  |  | 224000 | 0.024846
6,7 | 95.88 | 37 | 200 | 0.82 | 38.2 | 1413.4 |  |  | 164000 | 0.024846
7,8 | 76.2086 | 88 | 200 | 0.65 | 24.4 | 2147.2 |  |  | 130000 | 0.024846
8,17 | 45.3514 | 62 | 150 | 0.75 | 49 | 3038 |  |  | 112500 | 0.026925 | 274.1057
支路
2,9 | 70.6629 | 65 | 150 | 1.15 | 113.5 | 7377.5 | 23577.9 |  | 172500 | 0.026925 | 13712.3
9,10 | 57.7029 | 42 | 150 | 0.95 | 77.9 | 3271.8 | 16200.4 |  | 142500 | 0.026925
3,11 | 23.5886 | 61 | 100 | 0.85 | 104.8 | 6392.8 | 19136.8 | 313.718 | 85000 | 0.030329
5,12 | 23.76 | 40 | 100 | 0.85 | 104.8 | 4192 | 13238.8 | 330.97 | 85000 | 0.030329
7,13 | 19.6714 | 84 | 100 | 0.74 | 79.3 | 6661.2 | 5185.2 | 61.7286 | 74000 | 0.030329
4,14 | 26.0357 | 74 | 100 | 0.96 | 133.9 | 9908.6 | 15702.8 | 212.2 | 96000 | 0.030329
6,15 | 34.1786 | 54 | 100 | 1.26 | 229 | 12366 | 6598.6 | 122.1963 | 126000 | 0.030329
8,16 | 30.8571 | 58 | 125 | 0.71 | 54.7 | 3172.6 | 3038 | 52.3793 | 88750 | 0.028381
9,18 | 12.96 | 80 | 80 | 0.69 | 88.7 | 7096 | 12928.6 |  | 55200 | 0.032485
10,19 | 41.6571 | 30 | 125 | 0.97 | 102.1 | 3063 | 5832.6 | 194.42 | 121250 | 0.028381
10,20 | 16.0457 | 42 | 80 | 0.88 | 145 | 6090 | 3063 | 72.9286 | 70400 | 0.032485
11,31 | 23.5886 | 190.8397 | 100 | 0.85 | 104.8 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
12,32 | 23.76 | 190.8397 | 100 | 0.85 | 104.8 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
13,33 | 19.6714 | 252.2068 | 100 | 0.74 | 79.3 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
14,34 | 26.0357 | 149.3652 | 100 | 0.96 | 133.9 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
15,35 | 34.1786 | 87.3362 | 100 | 1.26 | 229 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
16,36 | 30.8571 | 365.6307 | 125 | 0.71 | 54.7 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
17,37 | 45.3514 | 408.1633 | 150 | 0.75 | 49 | 20000 | 20000 |  |  | 0.026925
18,38 | 12.96 | 225.4791 | 80 | 0.69 | 88.7 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
19,39 | 41.6571 | 195.8864 | 125 | 0.97 | 102.1 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
20,40 | 16.0457 | 137.931 | 80 | 0.88 | 145 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485