## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
22 | 定注入 |  |  |  | 回水网
23 | 定注入 |  |  |  | 回水网
24 | 定注入 |  |  |  | 回水网
25 | 定注入 |  |  |  | 回水网
26 | 定注入 |  |  |  | 回水网
27 | 定注入 |  |  |  | 回水网
28 | 定注入 |  |  |  | 回水网
29 | 定注入 |  |  |  | 回水网
30 | 定注入 |  |  |  | 回水网
31 | 定注入 |  |  |  | 回水网
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_r
1 | 1 | 2 | 89 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 36
2 | 2 | 3 | 52 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 97
3 | 3 | 4 | 99 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 99
4 | 4 | 5 | 46 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 47
5 | 5 | 6 | 38 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 48
6 | 6 | 7 | 78 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 37
7 | 7 | 8 | 54 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 81
8 | 8 | 17 | 100 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 7 |  | 供水网 | 47
9 | 2 | 9 | 63 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 供水网 | 82
10 | 9 | 10 | 62 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 供水网 | 61
11 | 3 | 11 | 72 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 1 |  | 供水网 | 95
12 | 5 | 12 | 83 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 2 |  | 供水网 | 74
13 | 7 | 13 | 61 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 3 |  | 供水网 | 70
14 | 4 | 14 | 45 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 4 |  | 供水网 | 74
15 | 6 | 15 | 79 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 5 |  | 供水网 | 89
16 | 8 | 16 | 33 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 6 |  | 供水网 | 69
17 | 9 | 18 | 30 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 8 |  | 供水网 | 42
18 | 10 | 19 | 51 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 9 |  | 供水网 | 71
19 | 10 | 20 | 43 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 10 |  | 供水网 | 37
20 | 22 | 21 | 89 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
21 | 23 | 22 | 52 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
22 | 24 | 23 | 99 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
23 | 25 | 24 | 46 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
24 | 26 | 25 | 38 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
25 | 27 | 26 | 78 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
26 | 28 | 27 | 54 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
27 | 37 | 28 | 100 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
28 | 29 | 22 | 63 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
29 | 30 | 29 | 62 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
30 | 31 | 23 | 72 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
31 | 32 | 25 | 83 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
32 | 33 | 27 | 61 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
33 | 34 | 24 | 45 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
34 | 35 | 26 | 79 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
35 | 36 | 28 | 33 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
36 | 38 | 29 | 30 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
37 | 39 | 30 | 51 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
38 | 40 | 30 | 43 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
39 | 11 | 31 | 78.1861 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
40 | 12 | 32 | 176.9912 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
41 | 13 | 33 | 121.7285 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
42 | 14 | 34 | 129.6176 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
43 | 15 | 35 | 121.8027 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
44 | 16 | 36 | 365.6307 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
45 | 17 | 37 | 486.618 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
46 | 18 | 38 | 156.4945 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
47 | 19 | 39 | 206.3983 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
48 | 20 | 40 | 128.783 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_r | w_r | floors_r
1 | 45 | 19 | 3 | 10 | 8550 | 10 | 427500 | 36.6429 | 14250 | residence | 276.5186 | 40 | 18 | 8
2 | 34 | 28 | 3 | 11 | 10472 | 10 | 523600 | 44.88 | 17453.3333 | residence |  | 26 | 28 | 7
3 | 31 | 13 | 3 | 10 | 4030 | 10 | 201500 | 17.2714 | 6716.6667 | residence |  | 31 | 18 | 15
4 | 33 | 14 | 3 | 9 | 4158 | 10 | 207900 | 17.82 | 6930 | residence |  | 34 | 25 | 6
5 | 44 | 28 | 3 | 10 | 12320 | 10 | 616000 | 52.8 | 20533.3333 | residence |  | 34 | 28 | 13
6 | 45 | 10 | 3 | 15 | 6750 | 10 | 337500 | 28.9286 | 11250 | residence |  | 32 | 24 | 11
7 | 27 | 19 | 3 | 12 | 6156 | 10 | 307800 | 26.3829 | 10260 | residence |  | 37 | 15 | 4
8 | 35 | 25 | 3 | 4 | 3500 | 10 | 175000 | 15 | 5833.3333 | residence |  | 27 | 25 | 12
9 | 27 | 15 | 3 | 5 | 2025 | 10 | 101250 | 8.6786 | 3375 | residence |  | 41 | 23 | 4
10 | 41 | 16 | 3 | 10 | 6560 | 10 | 328000 | 28.1143 | 10933.3333 | residence |  | 37 | 18 | 12

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 33173.7
1,2 | 276.5186 | 89 | 300 | 1.03 | 36.2 | 3221.8 |  |  | 309000 | 0.022301
2,3 | 224.7257 | 52 | 250 | 1.19 | 60.4 | 3140.8 |  |  | 297500 | 0.023395
3,4 | 188.0829 | 46 | 250 | 1.03 | 45 | 2070 |  |  | 257500 | 0.023395
4,5 | 170.2629 | 78 | 250 | 0.92 | 36.1 | 2815.8 |  |  | 230000 | 0.023395
5,6 | 125.3829 | 100 | 200 | 1.68 | 66.1 | 6610 |  |  | 336000 | 0.024846
6,7 | 72.5829 | 62 | 150 | 1.18 | 120 | 7440 |  |  | 177000 | 0.026925
7,8 | 55.3114 | 83 | 150 | 0.92 | 72.6 | 6025.8 |  |  | 138000 | 0.026925
8,17 | 26.3829 | 45 | 125 | 0.61 | 41.1 | 1849.5 |  |  | 76250 | 0.028381 | 276.5186
支路
2,9 | 51.7929 | 33 | 125 | 1.23 | 164.2 | 5418.6 | 29951.9 |  | 153750 | 0.028381 | 21359.9
9,10 | 36.7929 | 43 | 100 | 1.33 | 255.8 | 10999.4 | 24533.3 |  | 133000 | 0.030329
3,11 | 36.6429 | 38 | 100 | 1.33 | 255.8 | 9720.4 | 26811.1 | 705.5553 | 133000 | 0.030329
5,12 | 44.88 | 40 | 125 | 1.06 | 113 | 4520 | 21925.3 | 548.1325 | 132500 | 0.028381
7,13 | 17.2714 | 63 | 80 | 0.93 | 164.3 | 10350.9 | 7875.3 | 125.0048 | 74400 | 0.032485
4,14 | 17.82 | 72 | 80 | 0.96 | 154.3 | 11109.6 | 24741.1 | 343.6264 | 76800 | 0.032485
6,15 | 52.8 | 61 | 125 | 1.23 | 164.2 | 10016.2 | 15315.3 | 251.0705 | 153750 | 0.028381
8,16 | 28.9286 | 79 | 125 | 0.71 | 54.7 | 4321.3 | 1849.5 | 23.4114 | 88750 | 0.028381
9,18 | 15 | 30 | 80 | 0.82 | 127.8 | 3834 | 13533.9 |  | 65600 | 0.032485
10,19 | 8.6786 | 51 | 65 | 0.63 | 96.9 | 4941.9 | 9699.9 | 190.1941 | 40950 | 0.034705
10,20 | 28.1143 | 43 | 100 | 1.03 | 155.3 | 6677.9 | 4941.9 | 114.9279 | 103000 | 0.030329
11,31 | 36.6429 | 78.1861 | 100 | 1.33 | 255.8 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
12,32 | 44.88 | 176.9912 | 125 | 1.06 | 113 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
13,33 | 17.2714 | 121.7285 | 80 | 0.93 | 164.3 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
14,34 | 17.82 | 129.6176 | 80 | 0.96 | 154.3 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
15,35 | 52.8 | 121.8027 | 125 | 1.23 | 164.2 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
16,36 | 28.9286 | 365.6307 | 125 | 0.71 | 54.7 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
17,37 | 26.3829 | 486.618 | 125 | 0.61 | 41.1 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
18,38 | 15 | 156.4945 | 80 | 0.82 | 127.8 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
19,39 | 8.6786 | 206.3983 | 65 | 0.63 | 96.9 | 20000 | 20000 |  |  | 0.034705
20,40 | 28.1143 | 128.783 | 100 | 1.03 | 155.3 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329