## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
22 | 定注入 |  |  |  | 回水网
23 | 定注入 |  |  |  | 回水网
24 | 定注入 |  |  |  | 回水网
25 | 定注入 |  |  |  | 回水网
26 | 定注入 |  |  |  | 回水网
27 | 定注入 |  |  |  | 回水网
28 | 定注入 |  |  |  | 回水网
29 | 定注入 |  |  |  | 回水网
30 | 定注入 |  |  |  | 回水网
31 | 定注入 |  |  |  | 回水网
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_r
1 | 1 | 2 | 75 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 59
2 | 2 | 3 | 51 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 90
3 | 3 | 4 | 73 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 91
4 | 4 | 5 | 56 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 64
5 | 5 | 6 | 60 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 78
6 | 6 | 7 | 83 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 51
7 | 7 | 8 | 33 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 40
8 | 8 | 17 | 35 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 7 |  | 供水网 | 54
9 | 2 | 9 | 71 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 53
10 | 9 | 10 | 34 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 82
11 | 3 | 11 | 40 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 1 |  | 供水网 | 68
12 | 5 | 12 | 67 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 2 |  | 供水网 | 65
13 | 7 | 13 | 61 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 3 |  | 供水网 | 62
14 | 4 | 14 | 39 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 4 |  | 供水网 | 50
15 | 6 | 15 | 59 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 5 |  | 供水网 | 71
16 | 8 | 16 | 30 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 6 |  | 供水网 | 93
17 | 9 | 18 | 52 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 8 |  | 供水网 | 39
18 | 10 | 19 | 53 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 9 |  | 供水网 | 53
19 | 10 | 20 | 61 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 10 |  | 供水网 | 82
20 | 22 | 21 | 75 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
21 | 23 | 22 | 51 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
22 | 24 | 23 | 73 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
23 | 25 | 24 | 56 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
24 | 26 | 25 | 60 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
25 | 27 | 26 | 83 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
26 | 28 | 27 | 33 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
27 | 37 | 28 | 35 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
28 | 29 | 22 | 71 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
29 | 30 | 29 | 34 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
30 | 31 | 23 | 40 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
31 | 32 | 25 | 67 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
32 | 33 | 27 | 61 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
33 | 34 | 24 | 39 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
34 | 35 | 26 | 59 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
35 | 36 | 28 | 30 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
36 | 38 | 29 | 52 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
37 | 39 | 30 | 53 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
38 | 40 | 30 | 61 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
39 | 11 | 31 | 229.0951 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
40 | 12 | 32 | 208.7683 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
41 | 13 | 33 | 149.0313 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
42 | 14 | 34 | 97.704 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
43 | 15 | 35 | 137.6462 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
44 | 16 | 36 | 479.6163 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
45 | 17 | 37 | 598.8024 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷
46 | 18 | 38 | 224.7191 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷
47 | 19 | 39 | 224.7191 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷
48 | 20 | 40 | 175.2848 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_r | w_r | floors_r
1 | 33 | 14 | 3 | 11 | 5082 | 10 | 254100 | 21.78 | 8470 | residence | 320.3571 | 44 | 10 | 5
2 | 37 | 10 | 3 | 14 | 5180 | 10 | 259000 | 22.2 | 8633.3333 | residence |  | 28 | 19 | 4
3 | 33 | 26 | 3 | 13 | 11154 | 10 | 557700 | 47.8029 | 18590 | residence |  | 42 | 18 | 6
4 | 32 | 23 | 3 | 4 | 2944 | 10 | 147200 | 12.6171 | 4906.6667 | residence |  | 40 | 29 | 10
5 | 43 | 23 | 3 | 4 | 3956 | 10 | 197800 | 16.9543 | 6593.3333 | residence |  | 37 | 19 | 5
6 | 27 | 14 | 3 | 9 | 3402 | 10 | 170100 | 14.58 | 5670 | residence |  | 33 | 28 | 4
7 | 36 | 19 | 3 | 13 | 8892 | 10 | 444600 | 38.1086 | 14820 | residence |  | 30 | 25 | 4
8 | 44 | 27 | 3 | 12 | 14256 | 10 | 712800 | 61.0971 | 23760 | residence |  | 31 | 15 | 10
9 | 41 | 29 | 3 | 12 | 14268 | 10 | 713400 | 61.1486 | 23780 | residence |  | 30 | 11 | 7
10 | 26 | 24 | 3 | 9 | 5616 | 10 | 280800 | 24.0686 | 9360 | residence |  | 38 | 23 | 5

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 22235.9
1,2 | 320.3571 | 75 | 300 | 1.22 | 50.8 | 3810 |  |  | 366000 | 0.022301
2,3 | 174.0429 | 51 | 250 | 0.95 | 38.2 | 1948.2 |  |  | 237500 | 0.023395
3,4 | 152.2629 | 56 | 250 | 0.81 | 28 | 1568 |  |  | 202500 | 0.023395
4,5 | 139.6457 | 83 | 200 | 1.21 | 80.9 | 6714.7 |  |  | 242000 | 0.024846
5,6 | 117.4457 | 35 | 200 | 0.99 | 36 | 1260 |  |  | 198000 | 0.024846
6,7 | 100.4914 | 34 | 200 | 0.86 | 42.3 | 1438.2 |  |  | 172000 | 0.024846
7,8 | 52.6886 | 67 | 150 | 0.85 | 62.6 | 4194.2 |  |  | 127500 | 0.026925
8,17 | 38.1086 | 39 | 150 | 0.62 | 33.4 | 1302.6 |  |  | 93000 | 0.026925 | 320.3571
支路
2,9 | 146.3143 | 30 | 250 | 0.79 | 26.3 | 789 | 18425.9 |  | 197500 | 0.023395 | 15711.3
9,10 | 85.2171 | 61 | 150 | 1.39 | 167.3 | 10205.3 | 17636.9 |  | 208500 | 0.026925
3,11 | 21.78 | 60 | 100 | 0.78 | 87.3 | 5238 | 16477.7 | 274.6283 | 78000 | 0.030329
5,12 | 22.2 | 40 | 100 | 0.81 | 95.8 | 3832 | 8195 | 204.875 | 81000 | 0.030329
7,13 | 47.8029 | 71 | 125 | 1.11 | 134.2 | 9528.2 | 5496.8 | 77.4197 | 138750 | 0.028381
4,14 | 12.6171 | 40 | 65 | 0.93 | 204.7 | 8188 | 14909.7 | 372.7425 | 60450 | 0.034705
6,15 | 16.9543 | 61 | 80 | 0.88 | 145.3 | 8863.3 | 6935 | 113.6885 | 70400 | 0.032485
8,16 | 14.58 | 59 | 100 | 0.54 | 41.7 | 2460.3 | 1302.6 | 22.078 | 54000 | 0.030329
9,18 | 61.0971 | 52 | 150 | 1.02 | 89 | 4628 | 7431.6 |  | 153000 | 0.026925
10,19 | 61.1486 | 53 | 150 | 1.02 | 89 | 4717 | 2803.6 | 52.8981 | 153000 | 0.026925
10,20 | 24.0686 | 61 | 100 | 0.89 | 114.1 | 6960.1 | 4717 | 77.3279 | 89000 | 0.030329
11,31 | 21.78 | 229.0951 | 100 | 0.78 | 87.3 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
12,32 | 22.2 | 208.7683 | 100 | 0.81 | 95.8 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
13,33 | 47.8029 | 149.0313 | 125 | 1.11 | 134.2 | 20000 | 20000 |  |  | 0.028381
14,34 | 12.6171 | 97.704 | 65 | 0.93 | 204.7 | 20000 | 20000 |  |  | 0.034705
15,35 | 16.9543 | 137.6462 | 80 | 0.88 | 145.3 | 20000 | 20000 |  |  | 0.032485
16,36 | 14.58 | 479.6163 | 100 | 0.54 | 41.7 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329
17,37 | 38.1086 | 598.8024 | 150 | 0.62 | 33.4 | 20000 | 20000 |  |  | 0.026925
18,38 | 61.0971 | 224.7191 | 150 | 1.02 | 89 | 20000 | 20000 |  |  | 0.026925
19,39 | 61.1486 | 224.7191 | 150 | 1.02 | 89 | 20000 | 20000 |  |  | 0.026925
20,40 | 24.0686 | 175.2848 | 100 | 0.89 | 114.1 | 20000 | 20000 |  |  | 0.030329