## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  |  |  | 供水网
22 | 定注入 |  |  |  | 供水网
23 | 定注入 |  |  |  | 供水网
24 | 定注入 |  |  |  | 供水网
25 | 定注入 |  |  |  | 供水网
26 | 定注入 |  |  |  | 供水网
27 | 定注入 |  |  |  | 供水网
28 | 定注入 |  |  |  | 供水网
29 | 定注入 |  |  |  | 供水网
30 | 定注入 |  |  |  | 供水网
31 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网
41 | 定注入 |  |  |  | 回水网
42 | 定注入 |  |  |  | 回水网
43 | 定注入 |  |  |  | 回水网
44 | 定注入 |  |  |  | 回水网
45 | 定注入 |  |  |  | 回水网
46 | 定注入 |  |  |  | 回水网
47 | 定注入 |  |  |  | 回水网
48 | 定注入 |  |  |  | 回水网
49 | 定注入 |  |  |  | 回水网
50 | 定注入 |  |  |  | 回水网
51 | 定注入 |  |  |  | 回水网
52 | 定注入 |  |  |  | 回水网
53 | 定注入 |  |  |  | 回水网
54 | 定注入 |  |  |  | 回水网
55 | 定注入 |  |  |  | 回水网
56 | 定注入 |  |  |  | 回水网
57 | 定注入 |  |  |  | 回水网
58 | 定注入 |  |  |  | 回水网
59 | 定注入 |  |  |  | 回水网
60 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_R
1 | 1 | 2 | 63 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 51
2 | 2 | 3 | 32 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 53
3 | 3 | 4 | 80 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 99
4 | 4 | 5 | 45 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 36
5 | 5 | 6 | 39 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 74
6 | 6 | 7 | 68 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 36
7 | 7 | 8 | 98 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 36
8 | 8 | 9 | 33 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 86
9 | 9 | 10 | 60 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 42
10 | 10 | 11 | 59 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 83
11 | 11 | 12 | 51 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 47
12 | 12 | 13 | 55 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 81
13 | 13 | 14 | 97 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 100
14 | 14 | 15 | 96 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 100
15 | 15 | 30 | 66 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 15 |  | 供水网 | 74
16 | 2 | 16 | 34 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 1 |  | 供水网 | 54
17 | 3 | 17 | 68 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 2 |  | 供水网 | 92
18 | 4 | 18 | 49 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 3 |  | 供水网 | 70
19 | 5 | 19 | 65 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 4 |  | 供水网 | 81
20 | 6 | 20 | 71 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 5 |  | 供水网 | 66
21 | 7 | 21 | 38 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 6 |  | 供水网 | 38
22 | 8 | 22 | 90 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 7 |  | 供水网 | 99
23 | 9 | 23 | 40 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 8 |  | 供水网 | 97
24 | 10 | 24 | 71 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 9 |  | 供水网 | 86
25 | 11 | 25 | 42 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 10 |  | 供水网 | 81
26 | 12 | 26 | 31 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 11 |  | 供水网 | 51
27 | 13 | 27 | 86 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 12 |  | 供水网 | 55
28 | 14 | 28 | 41 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 13 |  | 供水网 | 69
29 | 15 | 29 | 99 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 14 |  | 供水网 | 70
30 | 32 | 31 | 63 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
31 | 33 | 32 | 32 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
32 | 34 | 33 | 80 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
33 | 35 | 34 | 45 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
34 | 36 | 35 | 39 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
35 | 37 | 36 | 68 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
36 | 38 | 37 | 98 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
37 | 39 | 38 | 33 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
38 | 40 | 39 | 60 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
39 | 41 | 40 | 59 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
40 | 42 | 41 | 51 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
41 | 43 | 42 | 55 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
42 | 44 | 43 | 97 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
43 | 45 | 44 | 96 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
44 | 60 | 45 | 66 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
45 | 46 | 32 | 34 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
46 | 47 | 33 | 68 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
47 | 48 | 34 | 49 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
48 | 49 | 35 | 65 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
49 | 50 | 36 | 71 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
50 | 51 | 37 | 38 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
51 | 52 | 38 | 90 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
52 | 53 | 39 | 40 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
53 | 54 | 40 | 71 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
54 | 55 | 41 | 42 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
55 | 56 | 42 | 31 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
56 | 57 | 43 | 86 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
57 | 58 | 44 | 41 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
58 | 59 | 45 | 99 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
59 | 16 | 46 | 38.9864 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
60 | 17 | 47 | 35.2113 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
61 | 18 | 48 | 37.3832 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
62 | 19 | 49 | 60.0601 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
63 | 20 | 50 | 91.4913 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
64 | 21 | 51 | 63.2911 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
65 | 22 | 52 | 97.561 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
66 | 23 | 53 | 73.8007 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
67 | 24 | 54 | 62.5 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
68 | 25 | 55 | 90.009 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
69 | 26 | 56 | 54.9451 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
70 | 27 | 57 | 97.561 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
71 | 28 | 58 | 162.6016 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
72 | 29 | 59 | 420.1681 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
73 | 30 | 60 | 345.4231 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2
valve-11 | 2
valve-12 | 2
valve-13 | 2
valve-14 | 2
valve-15 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_R | W_R | F_R
1 | 29 | 22 | 3 | 7 | 4466 | 10 | 223300 | 19.14 | 7443.3333 | residence | 458.9486 | 30 | 24 | 4
2 | 38 | 25 | 3 | 5 | 4750 | 10 | 237500 | 20.3571 | 7916.6667 | residence |  | 41 | 27 | 9
3 | 32 | 27 | 3 | 14 | 12096 | 10 | 604800 | 51.84 | 20160 | residence |  | 36 | 13 | 11
4 | 42 | 23 | 3 | 10 | 9660 | 10 | 483000 | 41.4 | 16100 | residence |  | 45 | 10 | 9
5 | 40 | 29 | 3 | 12 | 13920 | 10 | 696000 | 59.6571 | 23200 | residence |  | 25 | 12 | 14
6 | 28 | 26 | 3 | 13 | 9464 | 10 | 473200 | 40.56 | 15773.3333 | residence |  | 36 | 10 | 4
7 | 32 | 10 | 3 | 14 | 4480 | 10 | 224000 | 19.2 | 7466.6667 | residence |  | 40 | 13 | 11
8 | 30 | 24 | 3 | 12 | 8640 | 10 | 432000 | 37.0286 | 14400 | residence |  | 43 | 14 | 5
9 | 25 | 28 | 3 | 5 | 3500 | 10 | 175000 | 15 | 5833.3333 | residence |  | 26 | 20 | 9
10 | 31 | 16 | 3 | 6 | 2976 | 10 | 148800 | 12.7543 | 4960 | residence |  | 31 | 11 | 11
11 | 32 | 12 | 3 | 10 | 3840 | 10 | 192000 | 16.4571 | 6400 | residence |  | 43 | 16 | 15
12 | 28 | 20 | 3 | 8 | 4480 | 10 | 224000 | 19.2 | 7466.6667 | residence |  | 43 | 20 | 6
13 | 41 | 12 | 3 | 13 | 6396 | 10 | 319800 | 27.4114 | 10660 | residence |  | 34 | 12 | 12
14 | 42 | 26 | 3 | 6 | 6552 | 10 | 327600 | 28.08 | 10920 | residence |  | 28 | 29 | 6
15 | 43 | 23 | 3 | 12 | 11868 | 10 | 593400 | 50.8629 | 19780 | residence |  | 34 | 23 | 7

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 46194.8
1,2 | 458.9486 | 63 | 350 | 1.29 | 46.6 | 2935.8 |  |  | 451500 | 0.021436
2,3 | 439.8086 | 32 | 350 | 1.23 | 42.6 | 1363.2 |  |  | 430500 | 0.021436
3,4 | 419.4514 | 80 | 350 | 1.18 | 38.8 | 3104 |  |  | 413000 | 0.021436
4,5 | 367.6114 | 45 | 300 | 1.41 | 67.9 | 3055.5 |  |  | 423000 | 0.022301
5,6 | 326.2114 | 39 | 300 | 1.26 | 54 | 2106 |  |  | 378000 | 0.022301
6,7 | 266.5543 | 68 | 250 | 1.41 | 84.3 | 5732.4 |  |  | 352500 | 0.023395
7,8 | 225.9943 | 98 | 250 | 1.25 | 66 | 6468 |  |  | 312500 | 0.023395
8,9 | 206.7943 | 33 | 250 | 1.14 | 55 | 1815 |  |  | 285000 | 0.023395
9,10 | 169.7657 | 60 | 250 | 0.92 | 36.1 | 2166 |  |  | 230000 | 0.023395
10,11 | 154.7657 | 59 | 250 | 0.84 | 30 | 1770 |  |  | 210000 | 0.023395
11,12 | 142.0114 | 51 | 250 | 0.76 | 24.4 | 1244.4 |  |  | 190000 | 0.023395
12,13 | 125.5543 | 55 | 200 | 1.68 | 66.1 | 3635.5 |  |  | 336000 | 0.024846
13,14 | 106.3543 | 97 | 200 | 0.9 | 46.4 | 4500.8 |  |  | 180000 | 0.024846
14,15 | 78.9429 | 96 | 200 | 0.67 | 25.8 | 2476.8 |  |  | 134000 | 0.024846
15,30 | 50.8629 | 66 | 150 | 0.82 | 57.9 | 3821.4 |  |  | 123000 | 0.026925
支路
2,16 | 19.14 | 34 | 65 | 1.47 | 513 | 17442 | 43259 | 1272.3235 | 95550 | 0.034705
3,17 | 20.3571 | 68 | 65 | 1.55 | 568 | 38624 | 41895.8 | 616.1147 | 100750 | 0.034705
4,18 | 51.84 | 49 | 100 | 1.92 | 535 | 26215 | 38791.8 | 791.6694 | 192000 | 0.030329
5,19 | 41.4 | 65 | 100 | 1.51 | 333 | 21645 | 35736.3 | 549.7892 | 151000 | 0.030329
6,20 | 59.6571 | 71 | 125 | 1.42 | 218.6 | 15520.6 | 33630.3 | 473.6662 | 177500 | 0.028381
7,21 | 40.56 | 38 | 100 | 1.48 | 316 | 12008 | 27897.9 | 734.1553 | 148000 | 0.030329
8,22 | 19.2 | 90 | 80 | 1.04 | 205 | 18450 | 21429.9 | 238.11 | 83200 | 0.032485
9,23 | 37.0286 | 40 | 100 | 1.37 | 271 | 10840 | 19614.9 | 490.3725 | 137000 | 0.030329
10,24 | 15 | 71 | 65 | 1.16 | 320 | 22720 | 17448.9 | 245.7592 | 75400 | 0.034705
11,25 | 12.7543 | 42 | 65 | 0.97 | 222.2 | 9332.4 | 15678.9 | 373.3071 | 63050 | 0.034705
12,26 | 16.4571 | 31 | 65 | 1.24 | 364 | 11284 | 14434.5 | 465.629 | 80600 | 0.034705
13,27 | 19.2 | 86 | 80 | 1.04 | 205 | 17630 | 10799 | 125.5698 | 83200 | 0.032485
14,28 | 27.4114 | 41 | 100 | 0.92 | 123 | 5043 | 6298.2 | 153.6146 | 92000 | 0.030329
15,29 | 28.08 | 99 | 125 | 0.66 | 47.6 | 4712.4 | 3821.4 | 38.6 | 82500 | 0.028381
16,46 | 19.14 | 38.9864 | 65 | 1.47 | 513 | 20000 | 20000 | 100 | 95550 | 0.034705
17,47 | 20.3571 | 35.2113 | 65 | 1.55 | 568 | 20000 | 20000 | 100 | 100750 | 0.034705
18,48 | 51.84 | 37.3832 | 100 | 1.92 | 535 | 20000 | 20000 | 100 | 192000 | 0.030329
19,49 | 41.4 | 60.0601 | 100 | 1.51 | 333 | 20000 | 20000 | 100 | 151000 | 0.030329
20,50 | 59.6571 | 91.4913 | 125 | 1.42 | 218.6 | 20000 | 20000 | 100 | 177500 | 0.028381
21,51 | 40.56 | 63.2911 | 100 | 1.48 | 316 | 20000 | 20000 |  | 148000 | 0.030329
22,52 | 19.2 | 97.561 | 80 | 1.04 | 205 | 20000 | 20000 |  | 83200 | 0.032485
23,53 | 37.0286 | 73.8007 | 100 | 1.37 | 271 | 20000 | 20000 |  | 137000 | 0.030329
24,54 | 15 | 62.5 | 65 | 1.16 | 320 | 20000 | 20000 |  | 75400 | 0.034705
25,55 | 12.7543 | 90.009 | 65 | 0.97 | 222.2 | 20000 | 20000 |  | 63050 | 0.034705
26,56 | 16.4571 | 54.9451 | 65 | 1.24 | 364 | 20000 | 20000 |  | 80600 | 0.034705
27,57 | 19.2 | 97.561 | 80 | 1.04 | 205 | 20000 | 20000 |  | 83200 | 0.032485
28,58 | 27.4114 | 162.6016 | 100 | 0.92 | 123 | 20000 | 20000 |  | 92000 | 0.030329
29,59 | 28.08 | 420.1681 | 125 | 0.66 | 47.6 | 20000 | 20000 |  | 82500 | 0.028381
30,60 | 50.8629 | 345.4231 | 150 | 0.82 | 57.9 | 20000 | 20000 |  | 123000 | 0.026925