## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  |  |  | 供水网
22 | 定注入 |  |  |  | 供水网
23 | 定注入 |  |  |  | 供水网
24 | 定注入 |  |  |  | 供水网
25 | 定注入 |  |  |  | 供水网
26 | 定注入 |  |  |  | 供水网
27 | 定注入 |  |  |  | 供水网
28 | 定注入 |  |  |  | 供水网
29 | 定注入 |  |  |  | 供水网
30 | 定注入 |  |  |  | 供水网
31 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网
41 | 定注入 |  |  |  | 回水网
42 | 定注入 |  |  |  | 回水网
43 | 定注入 |  |  |  | 回水网
44 | 定注入 |  |  |  | 回水网
45 | 定注入 |  |  |  | 回水网
46 | 定注入 |  |  |  | 回水网
47 | 定注入 |  |  |  | 回水网
48 | 定注入 |  |  |  | 回水网
49 | 定注入 |  |  |  | 回水网
50 | 定注入 |  |  |  | 回水网
51 | 定注入 |  |  |  | 回水网
52 | 定注入 |  |  |  | 回水网
53 | 定注入 |  |  |  | 回水网
54 | 定注入 |  |  |  | 回水网
55 | 定注入 |  |  |  | 回水网
56 | 定注入 |  |  |  | 回水网
57 | 定注入 |  |  |  | 回水网
58 | 定注入 |  |  |  | 回水网
59 | 定注入 |  |  |  | 回水网
60 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_R
1 | 1 | 2 | 71 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 62
2 | 2 | 3 | 66 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 74
3 | 3 | 4 | 86 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 35
4 | 4 | 5 | 75 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 81
5 | 5 | 6 | 31 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 80
6 | 6 | 7 | 42 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 75
7 | 7 | 8 | 87 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 59
8 | 8 | 9 | 83 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 42
9 | 9 | 10 | 33 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 60
10 | 10 | 11 | 77 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 93
11 | 11 | 12 | 80 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 52
12 | 12 | 13 | 90 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 88
13 | 13 | 14 | 30 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 33
14 | 14 | 15 | 83 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 43
15 | 15 | 30 | 100 | 200 | 0.024846 | 0.47041 | 15 |  | 供水网 | 74
16 | 2 | 16 | 93 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 1 |  | 供水网 | 60
17 | 3 | 17 | 78 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 2 |  | 供水网 | 96
18 | 4 | 18 | 71 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 3 |  | 供水网 | 42
19 | 5 | 19 | 82 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 4 |  | 供水网 | 98
20 | 6 | 20 | 57 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 5 |  | 供水网 | 88
21 | 7 | 21 | 86 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 6 |  | 供水网 | 58
22 | 8 | 22 | 48 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 7 |  | 供水网 | 62
23 | 9 | 23 | 98 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 8 |  | 供水网 | 46
24 | 10 | 24 | 63 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 9 |  | 供水网 | 61
25 | 11 | 25 | 92 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 10 |  | 供水网 | 82
26 | 12 | 26 | 43 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 11 |  | 供水网 | 52
27 | 13 | 27 | 37 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 12 |  | 供水网 | 30
28 | 14 | 28 | 36 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 13 |  | 供水网 | 85
29 | 15 | 29 | 75 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 14 |  | 供水网 | 79
30 | 32 | 31 | 71 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
31 | 33 | 32 | 66 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
32 | 34 | 33 | 86 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
33 | 35 | 34 | 75 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
34 | 36 | 35 | 31 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
35 | 37 | 36 | 42 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
36 | 38 | 37 | 87 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
37 | 39 | 38 | 83 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
38 | 40 | 39 | 33 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
39 | 41 | 40 | 77 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
40 | 42 | 41 | 80 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
41 | 43 | 42 | 90 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
42 | 44 | 43 | 30 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
43 | 45 | 44 | 83 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
44 | 60 | 45 | 100 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
45 | 46 | 32 | 93 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
46 | 47 | 33 | 78 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
47 | 48 | 34 | 71 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
48 | 49 | 35 | 82 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
49 | 50 | 36 | 57 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
50 | 51 | 37 | 86 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
51 | 52 | 38 | 48 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
52 | 53 | 39 | 98 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
53 | 54 | 40 | 63 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
54 | 55 | 41 | 92 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
55 | 56 | 42 | 43 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
56 | 57 | 43 | 37 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
57 | 58 | 44 | 36 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
58 | 59 | 45 | 75 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
59 | 16 | 46 | 41.876 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
60 | 17 | 47 | 38.9864 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
61 | 18 | 48 | 82.4402 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
62 | 19 | 49 | 43.4216 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
63 | 20 | 50 | 140.647 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
64 | 21 | 51 | 88.1057 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
65 | 22 | 52 | 54.3478 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
66 | 23 | 53 | 178.0944 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
67 | 24 | 54 | 78.1861 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
68 | 25 | 55 | 175.2848 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
69 | 26 | 56 | 128.783 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
70 | 27 | 57 | 88.1057 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
71 | 28 | 58 | 138.4083 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
72 | 29 | 59 | 176.2115 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷
73 | 30 | 60 | 472.8132 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2
valve-11 | 2
valve-12 | 2
valve-13 | 2
valve-14 | 2
valve-15 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_R | W_R | F_R
1 | 25 | 23 | 3 | 12 | 6900 | 10 | 345000 | 29.5714 | 11500 | residence | 511.7743 | 26 | 20 | 15
2 | 30 | 16 | 3 | 9 | 4320 | 10 | 216000 | 18.5143 | 7200 | residence |  | 38 | 13 | 7
3 | 34 | 27 | 3 | 9 | 8262 | 10 | 413100 | 35.4086 | 13770 | residence |  | 44 | 24 | 14
4 | 44 | 19 | 3 | 5 | 4180 | 10 | 209000 | 17.9143 | 6966.6667 | residence |  | 26 | 13 | 5
5 | 30 | 20 | 3 | 4 | 2400 | 10 | 120000 | 10.2857 | 4000 | residence |  | 34 | 27 | 12
6 | 39 | 13 | 3 | 9 | 4563 | 10 | 228150 | 19.5557 | 7605 | residence |  | 28 | 10 | 10
7 | 42 | 30 | 3 | 15 | 18900 | 10 | 945000 | 81 | 31500 | residence |  | 27 | 27 | 8
8 | 45 | 15 | 3 | 15 | 10125 | 10 | 506250 | 43.3929 | 16875 | residence |  | 33 | 11 | 9
9 | 30 | 22 | 3 | 13 | 8580 | 10 | 429000 | 36.7714 | 14300 | residence |  | 28 | 26 | 6
10 | 28 | 18 | 3 | 11 | 5544 | 10 | 277200 | 23.76 | 9240 | residence |  | 32 | 14 | 11
11 | 40 | 21 | 3 | 8 | 6720 | 10 | 336000 | 28.8 | 11200 | residence |  | 39 | 22 | 4
12 | 25 | 26 | 3 | 7 | 4550 | 10 | 227500 | 19.5 | 7583.3333 | residence |  | 33 | 13 | 15
13 | 35 | 13 | 3 | 14 | 6370 | 10 | 318500 | 27.3 | 10616.6667 | residence |  | 36 | 17 | 13
14 | 40 | 29 | 3 | 14 | 16240 | 10 | 812000 | 69.6 | 27066.6667 | residence |  | 31 | 23 | 8
15 | 35 | 24 | 3 | 14 | 11760 | 10 | 588000 | 50.4 | 19600 | residence |  | 36 | 11 | 12

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 48299.6
1,2 | 511.7743 | 71 | 350 | 1.46 | 59.5 | 4224.5 |  |  | 511000 | 0.021436
2,3 | 482.2029 | 66 | 350 | 1.34 | 50.7 | 3346.2 |  |  | 469000 | 0.021436
3,4 | 463.6886 | 86 | 350 | 1.29 | 46.6 | 4007.6 |  |  | 451500 | 0.021436
4,5 | 428.28 | 75 | 350 | 1.2 | 40.7 | 3052.5 |  |  | 420000 | 0.021436
5,6 | 410.3657 | 31 | 350 | 1.15 | 37 | 1147 |  |  | 402500 | 0.021436
6,7 | 400.08 | 42 | 350 | 1.12 | 35.2 | 1478.4 |  |  | 392000 | 0.021436
7,8 | 380.5243 | 87 | 350 | 1.06 | 31.8 | 2766.6 |  |  | 371000 | 0.021436
8,9 | 299.5243 | 83 | 300 | 1.15 | 44.7 | 3710.1 |  |  | 345000 | 0.022301
9,10 | 256.1314 | 33 | 250 | 1.41 | 84.3 | 2781.9 |  |  | 352500 | 0.023395
10,11 | 219.36 | 77 | 250 | 1.19 | 60.4 | 4650.8 |  |  | 297500 | 0.023395
11,12 | 195.6 | 80 | 250 | 1.08 | 49.9 | 3992 |  |  | 270000 | 0.023395
12,13 | 166.8 | 90 | 250 | 0.89 | 34 | 3060 |  |  | 222500 | 0.023395
13,14 | 147.3 | 30 | 250 | 0.79 | 26.3 | 789 |  |  | 197500 | 0.023395
14,15 | 120 | 83 | 200 | 1.03 | 61 | 5063 |  |  | 206000 | 0.024846
15,30 | 50.4 | 100 | 200 | 0.86 | 42.3 | 4230 |  |  | 172000 | 0.024846
支路
2,16 | 29.5714 | 93 | 80 | 1.59 | 477.6 | 44416.8 | 44075.1 | 473.9258 | 127200 | 0.032485
3,17 | 18.5143 | 78 | 65 | 1.47 | 513 | 40014 | 40728.9 | 522.1654 | 95550 | 0.034705
4,18 | 35.4086 | 71 | 100 | 1.29 | 242.6 | 17224.6 | 36721.3 | 517.2014 | 129000 | 0.030329
5,19 | 17.9143 | 82 | 65 | 1.4 | 460.6 | 37769.2 | 33668.8 | 410.5951 | 91000 | 0.034705
6,20 | 10.2857 | 57 | 65 | 0.78 | 142.2 | 8105.4 | 32521.8 | 570.5579 | 50700 | 0.034705
7,21 | 19.5557 | 86 | 80 | 1.1 | 227 | 19522 | 31043.4 | 360.9698 | 88000 | 0.032485
8,22 | 81 | 48 | 125 | 1.89 | 368 | 17664 | 28276.8 | 589.1 | 236250 | 0.028381
9,23 | 43.3929 | 98 | 125 | 1.02 | 112.3 | 11005.4 | 24566.7 | 250.6806 | 127500 | 0.028381
10,24 | 36.7714 | 63 | 100 | 1.33 | 255.8 | 16115.4 | 21784.8 | 345.7905 | 133000 | 0.030329
11,25 | 23.76 | 92 | 100 | 0.89 | 114.1 | 10497.2 | 17134 | 186.2391 | 89000 | 0.030329
12,26 | 28.8 | 43 | 100 | 1.03 | 155.3 | 6677.9 | 13142 | 305.6279 | 103000 | 0.030329
13,27 | 19.5 | 37 | 80 | 1.1 | 227 | 8399 | 10082 | 272.4865 | 88000 | 0.032485
14,28 | 27.3 | 36 | 100 | 1 | 144.5 | 5202 | 9293 | 258.1389 | 100000 | 0.030329
15,29 | 69.6 | 75 | 150 | 1.15 | 113.5 | 8512.5 | 4230 | 56.4 | 172500 | 0.026925
16,46 | 29.5714 | 41.876 | 80 | 1.59 | 477.6 | 20000 | 20000 | 100 | 127200 | 0.032485
17,47 | 18.5143 | 38.9864 | 65 | 1.47 | 513 | 20000 | 20000 | 100 | 95550 | 0.034705
18,48 | 35.4086 | 82.4402 | 100 | 1.29 | 242.6 | 20000 | 20000 | 100 | 129000 | 0.030329
19,49 | 17.9143 | 43.4216 | 65 | 1.4 | 460.6 | 20000 | 20000 | 100 | 91000 | 0.034705
20,50 | 10.2857 | 140.647 | 65 | 0.78 | 142.2 | 20000 | 20000 | 100 | 50700 | 0.034705
21,51 | 19.5557 | 88.1057 | 80 | 1.1 | 227 | 20000 | 20000 |  | 88000 | 0.032485
22,52 | 81 | 54.3478 | 125 | 1.89 | 368 | 20000 | 20000 |  | 236250 | 0.028381
23,53 | 43.3929 | 178.0944 | 125 | 1.02 | 112.3 | 20000 | 20000 |  | 127500 | 0.028381
24,54 | 36.7714 | 78.1861 | 100 | 1.33 | 255.8 | 20000 | 20000 |  | 133000 | 0.030329
25,55 | 23.76 | 175.2848 | 100 | 0.89 | 114.1 | 20000 | 20000 |  | 89000 | 0.030329
26,56 | 28.8 | 128.783 | 100 | 1.03 | 155.3 | 20000 | 20000 |  | 103000 | 0.030329
27,57 | 19.5 | 88.1057 | 80 | 1.1 | 227 | 20000 | 20000 |  | 88000 | 0.032485
28,58 | 27.3 | 138.4083 | 100 | 1 | 144.5 | 20000 | 20000 |  | 100000 | 0.030329
29,59 | 69.6 | 176.2115 | 150 | 1.15 | 113.5 | 20000 | 20000 |  | 172500 | 0.026925
30,60 | 50.4 | 472.8132 | 200 | 0.86 | 42.3 | 20000 | 20000 |  | 172000 | 0.024846