## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  |  |  | 供水网
22 | 定注入 |  |  |  | 供水网
23 | 定注入 |  |  |  | 供水网
24 | 定注入 |  |  |  | 供水网
25 | 定注入 |  |  |  | 供水网
26 | 定注入 |  |  |  | 供水网
27 | 定注入 |  |  |  | 供水网
28 | 定注入 |  |  |  | 供水网
29 | 定注入 |  |  |  | 供水网
30 | 定注入 |  |  |  | 供水网
31 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网
41 | 定注入 |  |  |  | 回水网
42 | 定注入 |  |  |  | 回水网
43 | 定注入 |  |  |  | 回水网
44 | 定注入 |  |  |  | 回水网
45 | 定注入 |  |  |  | 回水网
46 | 定注入 |  |  |  | 回水网
47 | 定注入 |  |  |  | 回水网
48 | 定注入 |  |  |  | 回水网
49 | 定注入 |  |  |  | 回水网
50 | 定注入 |  |  |  | 回水网
51 | 定注入 |  |  |  | 回水网
52 | 定注入 |  |  |  | 回水网
53 | 定注入 |  |  |  | 回水网
54 | 定注入 |  |  |  | 回水网
55 | 定注入 |  |  |  | 回水网
56 | 定注入 |  |  |  | 回水网
57 | 定注入 |  |  |  | 回水网
58 | 定注入 |  |  |  | 回水网
59 | 定注入 |  |  |  | 回水网
60 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_R
1 | 1 | 2 | 96 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 98
2 | 2 | 3 | 55 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 33
3 | 3 | 4 | 34 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 57
4 | 4 | 5 | 41 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 87
5 | 5 | 6 | 65 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 67
6 | 6 | 7 | 41 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 43
7 | 7 | 8 | 44 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 61
8 | 8 | 9 | 35 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 47
9 | 9 | 10 | 84 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 55
10 | 10 | 11 | 43 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 53
11 | 11 | 12 | 40 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 40
12 | 12 | 13 | 87 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 55
13 | 13 | 14 | 46 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 供水网 | 44
14 | 14 | 15 | 41 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 供水网 | 43
15 | 15 | 30 | 79 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 15 |  | 供水网 | 61
16 | 2 | 16 | 49 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 1 |  | 供水网 | 65
17 | 3 | 17 | 55 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 2 |  | 供水网 | 30
18 | 4 | 18 | 53 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 3 |  | 供水网 | 44
19 | 5 | 19 | 88 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 4 |  | 供水网 | 67
20 | 6 | 20 | 89 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 5 |  | 供水网 | 75
21 | 7 | 21 | 49 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 6 |  | 供水网 | 66
22 | 8 | 22 | 34 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 7 |  | 供水网 | 90
23 | 9 | 23 | 100 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 8 |  | 供水网 | 71
24 | 10 | 24 | 68 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 9 |  | 供水网 | 89
25 | 11 | 25 | 46 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 10 |  | 供水网 | 54
26 | 12 | 26 | 93 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 11 |  | 供水网 | 45
27 | 13 | 27 | 61 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 12 |  | 供水网 | 65
28 | 14 | 28 | 94 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 13 |  | 供水网 | 97
29 | 15 | 29 | 92 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 14 |  | 供水网 | 50
30 | 32 | 31 | 96 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
31 | 33 | 32 | 55 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
32 | 34 | 33 | 34 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
33 | 35 | 34 | 41 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
34 | 36 | 35 | 65 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
35 | 37 | 36 | 41 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
36 | 38 | 37 | 44 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
37 | 39 | 38 | 35 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
38 | 40 | 39 | 84 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
39 | 41 | 40 | 43 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
40 | 42 | 41 | 40 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
41 | 43 | 42 | 87 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
42 | 44 | 43 | 46 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
43 | 45 | 44 | 41 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
44 | 60 | 45 | 79 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
45 | 46 | 32 | 49 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
46 | 47 | 33 | 55 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
47 | 48 | 34 | 53 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
48 | 49 | 35 | 88 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
49 | 50 | 36 | 89 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
50 | 51 | 37 | 49 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
51 | 52 | 38 | 34 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
52 | 53 | 39 | 100 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
53 | 54 | 40 | 68 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
54 | 55 | 41 | 46 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
55 | 56 | 42 | 93 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
56 | 57 | 43 | 61 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
57 | 58 | 44 | 94 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
58 | 59 | 45 | 92 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
59 | 16 | 46 | 85.8369 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
60 | 17 | 47 | 48.7805 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
61 | 18 | 48 | 56.338 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
62 | 19 | 49 | 90.009 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
63 | 20 | 50 | 176.9912 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
64 | 21 | 51 | 71.9424 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
65 | 22 | 52 | 66.4452 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
66 | 23 | 53 | 105.2632 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
67 | 24 | 54 | 61.1621 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
68 | 25 | 55 | 140.647 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
69 | 26 | 56 | 138.4083 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
70 | 27 | 57 | 255.4278 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
71 | 28 | 58 | 194.3635 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
72 | 29 | 59 | 515.4639 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
73 | 30 | 60 | 626.9592 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2
valve-11 | 2
valve-12 | 2
valve-13 | 2
valve-14 | 2
valve-15 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_R | W_R | F_R
1 | 42 | 23 | 3 | 15 | 14490 | 10 | 724500 | 62.1 | 24150 | residence | 388.1443 | 32 | 20 | 10
2 | 33 | 15 | 3 | 8 | 3960 | 10 | 198000 | 16.9714 | 6600 | residence |  | 31 | 14 | 9
3 | 25 | 26 | 3 | 9 | 5850 | 10 | 292500 | 25.0714 | 9750 | residence |  | 40 | 11 | 12
4 | 40 | 12 | 3 | 6 | 2880 | 10 | 144000 | 12.3429 | 4800 | residence |  | 31 | 13 | 5
5 | 43 | 19 | 3 | 13 | 10621 | 10 | 531050 | 45.5186 | 17701.6667 | residence |  | 41 | 19 | 15
6 | 34 | 25 | 3 | 4 | 3400 | 10 | 170000 | 14.5714 | 5666.6667 | residence |  | 41 | 18 | 7
7 | 38 | 17 | 3 | 14 | 9044 | 10 | 452200 | 38.76 | 15073.3333 | residence |  | 38 | 29 | 9
8 | 38 | 26 | 3 | 13 | 12844 | 10 | 642200 | 55.0457 | 21406.6667 | residence |  | 41 | 18 | 14
9 | 26 | 20 | 3 | 11 | 5720 | 10 | 286000 | 24.5143 | 9533.3333 | residence |  | 33 | 15 | 8
10 | 32 | 15 | 3 | 5 | 2400 | 10 | 120000 | 10.2857 | 4000 | residence |  | 28 | 25 | 8
11 | 29 | 20 | 3 | 11 | 6380 | 10 | 319000 | 27.3429 | 10633.3333 | residence |  | 28 | 14 | 14
12 | 35 | 17 | 3 | 8 | 4760 | 10 | 238000 | 20.4 | 7933.3333 | residence |  | 25 | 18 | 5
13 | 32 | 14 | 3 | 7 | 3136 | 10 | 156800 | 13.44 | 5226.6667 | residence |  | 28 | 20 | 7
14 | 30 | 11 | 3 | 10 | 3300 | 10 | 165000 | 14.1429 | 5500 | residence |  | 39 | 29 | 10
15 | 27 | 11 | 3 | 6 | 1782 | 10 | 89100 | 7.6371 | 2970 | residence |  | 36 | 19 | 15

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 37300
1,2 | 388.1443 | 96 | 350 | 1.06 | 31.8 | 3052.8 |  |  | 371000 | 0.021436
2,3 | 326.0443 | 55 | 300 | 1.26 | 54 | 2970 |  |  | 378000 | 0.022301
3,4 | 309.0729 | 34 | 300 | 1.18 | 47.6 | 1618.4 |  |  | 354000 | 0.022301
4,5 | 284.0014 | 41 | 300 | 1.07 | 38.9 | 1594.9 |  |  | 321000 | 0.022301
5,6 | 271.6586 | 65 | 300 | 1.03 | 36.2 | 2353 |  |  | 309000 | 0.022301
6,7 | 226.14 | 41 | 250 | 1.25 | 66 | 2706 |  |  | 312500 | 0.023395
7,8 | 211.5686 | 44 | 250 | 1.14 | 55 | 2420 |  |  | 285000 | 0.023395
8,9 | 172.8086 | 35 | 250 | 0.92 | 36.1 | 1263.5 |  |  | 230000 | 0.023395
9,10 | 117.7629 | 84 | 200 | 0.99 | 36 | 3024 |  |  | 198000 | 0.024846
10,11 | 93.2486 | 43 | 200 | 0.82 | 38.2 | 1642.6 |  |  | 164000 | 0.024846
11,12 | 82.9629 | 40 | 200 | 0.69 | 27 | 1080 |  |  | 138000 | 0.024846
12,13 | 55.62 | 87 | 150 | 0.92 | 72.6 | 6316.2 |  |  | 138000 | 0.026925
13,14 | 35.22 | 46 | 125 | 0.83 | 74.4 | 3422.4 |  |  | 103750 | 0.028381
14,15 | 21.78 | 41 | 125 | 0.5 | 32.1 | 1316.1 |  |  | 62500 | 0.028381
15,30 | 7.6371 | 79 | 80 | 0.41 | 31.9 | 2520.1 |  |  | 32800 | 0.032485
支路
2,16 | 62.1 | 49 | 125 | 1.47 | 233 | 11417 | 34247.2 | 698.9224 | 183750 | 0.028381
3,17 | 16.9714 | 55 | 65 | 1.32 | 410 | 22550 | 31277.2 | 568.6764 | 85800 | 0.034705
4,18 | 25.0714 | 53 | 80 | 1.37 | 355 | 18815 | 29658.8 | 559.6 | 109600 | 0.032485
5,19 | 12.3429 | 88 | 65 | 0.97 | 222.2 | 19553.6 | 28063.9 | 318.908 | 63050 | 0.034705
6,20 | 45.5186 | 89 | 125 | 1.06 | 113 | 10057 | 25710.9 | 288.8865 | 132500 | 0.028381
7,21 | 14.5714 | 49 | 65 | 1.09 | 278 | 13622 | 23004.9 | 469.4878 | 70850 | 0.034705
8,22 | 38.76 | 34 | 100 | 1.44 | 301 | 10234 | 20584.9 | 605.4382 | 144000 | 0.030329
9,23 | 55.0457 | 100 | 125 | 1.32 | 190 | 19000 | 19321.4 | 193.214 | 165000 | 0.028381
10,24 | 24.5143 | 68 | 80 | 1.32 | 327 | 22236 | 16297.4 | 239.6676 | 105600 | 0.032485
11,25 | 10.2857 | 46 | 65 | 0.78 | 142.2 | 6541.2 | 14654.8 | 318.5826 | 50700 | 0.034705
12,26 | 27.3429 | 93 | 100 | 1 | 144.5 | 13438.5 | 13574.8 | 145.9656 | 100000 | 0.030329
13,27 | 20.4 | 61 | 100 | 0.74 | 78.3 | 4776.3 | 7258.6 | 118.9934 | 74000 | 0.030329
14,28 | 13.44 | 94 | 80 | 0.74 | 102.9 | 9672.6 | 3836.2 | 40.8106 | 59200 | 0.032485
15,29 | 14.1429 | 92 | 100 | 0.52 | 38.8 | 3569.6 | 2520.1 | 27.3924 | 52000 | 0.030329
16,46 | 62.1 | 85.8369 | 125 | 1.47 | 233 | 20000 | 20000 | 100 | 183750 | 0.028381
17,47 | 16.9714 | 48.7805 | 65 | 1.32 | 410 | 20000 | 20000 | 100 | 85800 | 0.034705
18,48 | 25.0714 | 56.338 | 80 | 1.37 | 355 | 20000 | 20000 | 100 | 109600 | 0.032485
19,49 | 12.3429 | 90.009 | 65 | 0.97 | 222.2 | 20000 | 20000 | 100 | 63050 | 0.034705
20,50 | 45.5186 | 176.9912 | 125 | 1.06 | 113 | 20000 | 20000 | 100 | 132500 | 0.028381
21,51 | 14.5714 | 71.9424 | 65 | 1.09 | 278 | 20000 | 20000 |  | 70850 | 0.034705
22,52 | 38.76 | 66.4452 | 100 | 1.44 | 301 | 20000 | 20000 |  | 144000 | 0.030329
23,53 | 55.0457 | 105.2632 | 125 | 1.32 | 190 | 20000 | 20000 |  | 165000 | 0.028381
24,54 | 24.5143 | 61.1621 | 80 | 1.32 | 327 | 20000 | 20000 |  | 105600 | 0.032485
25,55 | 10.2857 | 140.647 | 65 | 0.78 | 142.2 | 20000 | 20000 |  | 50700 | 0.034705
26,56 | 27.3429 | 138.4083 | 100 | 1 | 144.5 | 20000 | 20000 |  | 100000 | 0.030329
27,57 | 20.4 | 255.4278 | 100 | 0.74 | 78.3 | 20000 | 20000 |  | 74000 | 0.030329
28,58 | 13.44 | 194.3635 | 80 | 0.74 | 102.9 | 20000 | 20000 |  | 59200 | 0.032485
29,59 | 14.1429 | 515.4639 | 100 | 0.52 | 38.8 | 20000 | 20000 |  | 52000 | 0.030329
30,60 | 7.6371 | 626.9592 | 80 | 0.41 | 31.9 | 20000 | 20000 |  | 32800 | 0.032485