## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  |  |  | 供水网
22 | 定注入 |  |  |  | 供水网
23 | 定注入 |  |  |  | 供水网
24 | 定注入 |  |  |  | 供水网
25 | 定注入 |  |  |  | 供水网
26 | 定注入 |  |  |  | 供水网
27 | 定注入 |  |  |  | 供水网
28 | 定注入 |  |  |  | 供水网
29 | 定注入 |  |  |  | 供水网
30 | 定注入 |  |  |  | 供水网
31 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网
41 | 定注入 |  |  |  | 回水网
42 | 定注入 |  |  |  | 回水网
43 | 定注入 |  |  |  | 回水网
44 | 定注入 |  |  |  | 回水网
45 | 定注入 |  |  |  | 回水网
46 | 定注入 |  |  |  | 回水网
47 | 定注入 |  |  |  | 回水网
48 | 定注入 |  |  |  | 回水网
49 | 定注入 |  |  |  | 回水网
50 | 定注入 |  |  |  | 回水网
51 | 定注入 |  |  |  | 回水网
52 | 定注入 |  |  |  | 回水网
53 | 定注入 |  |  |  | 回水网
54 | 定注入 |  |  |  | 回水网
55 | 定注入 |  |  |  | 回水网
56 | 定注入 |  |  |  | 回水网
57 | 定注入 |  |  |  | 回水网
58 | 定注入 |  |  |  | 回水网
59 | 定注入 |  |  |  | 回水网
60 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_R
1 | 1 | 2 | 47 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 46
2 | 2 | 3 | 72 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 70
3 | 3 | 4 | 97 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 40
4 | 4 | 5 | 62 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 31
5 | 5 | 6 | 43 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 85
6 | 6 | 7 | 35 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 69
7 | 7 | 8 | 95 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 34
8 | 8 | 9 | 99 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 83
9 | 9 | 10 | 91 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 46
10 | 10 | 11 | 52 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 33
11 | 11 | 12 | 77 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 78
12 | 12 | 13 | 49 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 55
13 | 13 | 14 | 30 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 56
14 | 14 | 15 | 96 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 供水网 | 31
15 | 15 | 30 | 74 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 15 |  | 供水网 | 34
16 | 2 | 16 | 98 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 1 |  | 供水网 | 52
17 | 3 | 17 | 49 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 2 |  | 供水网 | 48
18 | 4 | 18 | 69 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 3 |  | 供水网 | 86
19 | 5 | 19 | 76 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 4 |  | 供水网 | 93
20 | 6 | 20 | 47 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 5 |  | 供水网 | 62
21 | 7 | 21 | 75 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 6 |  | 供水网 | 55
22 | 8 | 22 | 38 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 7 |  | 供水网 | 50
23 | 9 | 23 | 43 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 8 |  | 供水网 | 97
24 | 10 | 24 | 89 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 9 |  | 供水网 | 49
25 | 11 | 25 | 60 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 10 |  | 供水网 | 100
26 | 12 | 26 | 32 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 11 |  | 供水网 | 63
27 | 13 | 27 | 78 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 12 |  | 供水网 | 96
28 | 14 | 28 | 95 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 13 |  | 供水网 | 48
29 | 15 | 29 | 98 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 14 |  | 供水网 | 67
30 | 32 | 31 | 47 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
31 | 33 | 32 | 72 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
32 | 34 | 33 | 97 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
33 | 35 | 34 | 62 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
34 | 36 | 35 | 43 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
35 | 37 | 36 | 35 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
36 | 38 | 37 | 95 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
37 | 39 | 38 | 99 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
38 | 40 | 39 | 91 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
39 | 41 | 40 | 52 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
40 | 42 | 41 | 77 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
41 | 43 | 42 | 49 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
42 | 44 | 43 | 30 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
43 | 45 | 44 | 96 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
44 | 60 | 45 | 74 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
45 | 46 | 32 | 98 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
46 | 47 | 33 | 49 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
47 | 48 | 34 | 69 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
48 | 49 | 35 | 76 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
49 | 50 | 36 | 47 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
50 | 51 | 37 | 75 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
51 | 52 | 38 | 38 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
52 | 53 | 39 | 43 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
53 | 54 | 40 | 89 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
54 | 55 | 41 | 60 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
55 | 56 | 42 | 32 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
56 | 57 | 43 | 78 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
57 | 58 | 44 | 95 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
58 | 59 | 45 | 98 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
59 | 16 | 46 | 48.3092 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
60 | 17 | 47 | 22.5225 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
61 | 18 | 48 | 92.7214 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
62 | 19 | 49 | 54.9451 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
63 | 20 | 50 | 91.7431 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
64 | 21 | 51 | 44.9438 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
65 | 22 | 52 | 61.1621 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
66 | 23 | 53 | 91.7431 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
67 | 24 | 54 | 210.5263 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
68 | 25 | 55 | 175.2848 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
69 | 26 | 56 | 40.404 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
70 | 27 | 57 | 150.3759 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
71 | 28 | 58 | 121.9512 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
72 | 29 | 59 | 394.4773 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
73 | 30 | 60 | 350.8772 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2
valve-11 | 2
valve-12 | 2
valve-13 | 2
valve-14 | 2
valve-15 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_R | W_R | F_R
1 | 33 | 19 | 3 | 10 | 6270 | 10 | 313500 | 26.8714 | 10450 | residence | 449.7729 | 41 | 10 | 10
2 | 36 | 24 | 3 | 7 | 6048 | 10 | 302400 | 25.92 | 10080 | residence |  | 40 | 15 | 12
3 | 43 | 15 | 3 | 12 | 7740 | 10 | 387000 | 33.1714 | 12900 | residence |  | 30 | 25 | 11
4 | 25 | 17 | 3 | 9 | 3825 | 10 | 191250 | 16.3929 | 6375 | residence |  | 31 | 30 | 7
5 | 40 | 29 | 3 | 12 | 13920 | 10 | 696000 | 59.6571 | 23200 | residence |  | 31 | 30 | 15
6 | 41 | 15 | 3 | 11 | 6765 | 10 | 338250 | 28.9929 | 11275 | residence |  | 35 | 17 | 7
7 | 25 | 28 | 3 | 8 | 5600 | 10 | 280000 | 24 | 9333.3333 | residence |  | 27 | 14 | 14
8 | 38 | 26 | 3 | 14 | 13832 | 10 | 691600 | 59.28 | 23053.3333 | residence |  | 38 | 24 | 14
9 | 45 | 13 | 3 | 9 | 5265 | 10 | 263250 | 22.5643 | 8775 | residence |  | 35 | 18 | 14
10 | 41 | 28 | 3 | 5 | 5740 | 10 | 287000 | 24.6 | 9566.6667 | residence |  | 43 | 28 | 15
11 | 39 | 20 | 3 | 15 | 11700 | 10 | 585000 | 50.1429 | 19500 | residence |  | 40 | 17 | 7
12 | 34 | 15 | 3 | 12 | 6120 | 10 | 306000 | 26.2286 | 10200 | residence |  | 37 | 28 | 10
13 | 26 | 18 | 3 | 9 | 4212 | 10 | 210600 | 18.0514 | 7020 | residence |  | 27 | 16 | 15
14 | 25 | 25 | 3 | 6 | 3750 | 10 | 187500 | 16.0714 | 6250 | residence |  | 28 | 16 | 5
15 | 32 | 26 | 3 | 5 | 4160 | 10 | 208000 | 17.8286 | 6933.3333 | residence |  | 37 | 25 | 8

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 49142.1
1,2 | 449.7729 | 47 | 350 | 1.26 | 44.6 | 2096.2 |  |  | 441000 | 0.021436
2,3 | 422.9014 | 72 | 350 | 1.18 | 38.8 | 2793.6 |  |  | 413000 | 0.021436
3,4 | 396.9814 | 97 | 350 | 1.12 | 35.2 | 3414.4 |  |  | 392000 | 0.021436
4,5 | 363.81 | 62 | 350 | 1.01 | 28.5 | 1767 |  |  | 353500 | 0.021436
5,6 | 347.4171 | 43 | 300 | 1.34 | 60.8 | 2614.4 |  |  | 402000 | 0.022301
6,7 | 287.76 | 35 | 300 | 1.11 | 41.7 | 1459.5 |  |  | 333000 | 0.022301
7,8 | 258.7671 | 95 | 250 | 1.41 | 84 | 7980 |  |  | 352500 | 0.023395
8,9 | 234.7671 | 99 | 250 | 1.19 | 66 | 6534 |  |  | 297500 | 0.023395
9,10 | 175.4871 | 91 | 250 | 0.95 | 38 | 3458 |  |  | 237500 | 0.023395
10,11 | 152.9229 | 52 | 250 | 0.81 | 28 | 1456 |  |  | 202500 | 0.023395
11,12 | 128.3229 | 77 | 250 | 0.7 | 21 | 1617 |  |  | 175000 | 0.023395
12,13 | 78.18 | 49 | 200 | 0.67 | 26 | 1274 |  |  | 134000 | 0.024846
13,14 | 51.9514 | 30 | 150 | 0.82 | 58 | 1740 |  |  | 123000 | 0.026925
14,15 | 33.9 | 96 | 125 | 0.8 | 70 | 6720 |  |  | 100000 | 0.028381
15,30 | 17.8286 | 74 | 100 | 0.63 | 57 | 4218 |  |  | 63000 | 0.030329
支路
2,16 | 26.8714 | 98 | 80 | 1.48 | 414 | 40572 | 47045.9 | 480.0602 | 118400 | 0.032485
3,17 | 25.92 | 49 | 65 | 1.94 | 888 | 43512 | 44252.3 | 903.1082 | 126100 | 0.034705
4,18 | 33.1714 | 69 | 100 | 1.22 | 215.7 | 14883.3 | 40837.9 | 591.8536 | 122000 | 0.030329
5,19 | 16.3929 | 76 | 65 | 1.24 | 364 | 27664 | 39070.9 | 514.0908 | 80600 | 0.034705
6,20 | 59.6571 | 47 | 125 | 1.42 | 218 | 10246 | 36456.5 | 775.6702 | 177500 | 0.028381
7,21 | 28.9929 | 75 | 80 | 1.54 | 445 | 33375 | 34997 | 466.6267 | 123200 | 0.032485
8,22 | 24 | 38 | 80 | 1.32 | 327 | 12426 | 27017 | 710.9737 | 105600 | 0.032485
9,23 | 59.28 | 43 | 125 | 1.42 | 218 | 9374 | 20483 | 476.3488 | 177500 | 0.028381
10,24 | 22.5643 | 89 | 100 | 0.81 | 95 | 8455 | 17025 | 191.2921 | 81000 | 0.030329
11,25 | 24.6 | 60 | 100 | 0.89 | 114.1 | 6846 | 15569 | 259.4833 | 89000 | 0.030329
12,26 | 50.1429 | 32 | 100 | 1.85 | 495 | 15840 | 13952 | 436 | 185000 | 0.030329
13,27 | 26.2286 | 78 | 100 | 0.96 | 133 | 10374 | 12678 | 162.5385 | 96000 | 0.030329
14,28 | 18.0514 | 95 | 80 | 0.93 | 164 | 15580 | 10938 | 115.1368 | 74400 | 0.032485
15,29 | 16.0714 | 98 | 100 | 0.59 | 50.7 | 4968.6 | 4218 | 43.0408 | 59000 | 0.030329
16,46 | 26.8714 | 48.3092 | 80 | 1.48 | 414 | 20000 | 20000 | 100 | 118400 | 0.032485
17,47 | 25.92 | 22.5225 | 65 | 1.94 | 888 | 20000 | 20000 | 100 | 126100 | 0.034705
18,48 | 33.1714 | 92.7214 | 100 | 1.22 | 215.7 | 20000 | 20000 | 100 | 122000 | 0.030329
19,49 | 16.3929 | 54.9451 | 65 | 1.24 | 364 | 20000 | 20000 | 100 | 80600 | 0.034705
20,50 | 59.6571 | 91.7431 | 125 | 1.42 | 218 | 20000 | 20000 | 100 | 177500 | 0.028381
21,51 | 28.9929 | 44.9438 | 80 | 1.54 | 445 | 20000 | 20000 |  | 123200 | 0.032485
22,52 | 24 | 61.1621 | 80 | 1.32 | 327 | 20000 | 20000 |  | 105600 | 0.032485
23,53 | 59.28 | 91.7431 | 125 | 1.42 | 218 | 20000 | 20000 |  | 177500 | 0.028381
24,54 | 22.5643 | 210.5263 | 100 | 0.81 | 95 | 20000 | 20000 |  | 81000 | 0.030329
25,55 | 24.6 | 175.2848 | 100 | 0.89 | 114.1 | 20000 | 20000 |  | 89000 | 0.030329
26,56 | 50.1429 | 40.404 | 100 | 1.85 | 495 | 20000 | 20000 |  | 185000 | 0.030329
27,57 | 26.2286 | 150.3759 | 100 | 0.96 | 133 | 20000 | 20000 |  | 96000 | 0.030329
28,58 | 18.0514 | 121.9512 | 80 | 0.93 | 164 | 20000 | 20000 |  | 74400 | 0.032485
29,59 | 16.0714 | 394.4773 | 100 | 0.59 | 50.7 | 20000 | 20000 |  | 59000 | 0.030329
30,60 | 17.8286 | 350.8772 | 100 | 0.63 | 57 | 20000 | 20000 |  | 63000 | 0.030329