## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  |  |  | 供水网
22 | 定注入 |  |  |  | 供水网
23 | 定注入 |  |  |  | 供水网
24 | 定注入 |  |  |  | 供水网
25 | 定注入 |  |  |  | 供水网
26 | 定注入 |  |  |  | 供水网
27 | 定注入 |  |  |  | 供水网
28 | 定注入 |  |  |  | 供水网
29 | 定注入 |  |  |  | 供水网
30 | 定注入 |  |  |  | 供水网
31 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网
41 | 定注入 |  |  |  | 回水网
42 | 定注入 |  |  |  | 回水网
43 | 定注入 |  |  |  | 回水网
44 | 定注入 |  |  |  | 回水网
45 | 定注入 |  |  |  | 回水网
46 | 定注入 |  |  |  | 回水网
47 | 定注入 |  |  |  | 回水网
48 | 定注入 |  |  |  | 回水网
49 | 定注入 |  |  |  | 回水网
50 | 定注入 |  |  |  | 回水网
51 | 定注入 |  |  |  | 回水网
52 | 定注入 |  |  |  | 回水网
53 | 定注入 |  |  |  | 回水网
54 | 定注入 |  |  |  | 回水网
55 | 定注入 |  |  |  | 回水网
56 | 定注入 |  |  |  | 回水网
57 | 定注入 |  |  |  | 回水网
58 | 定注入 |  |  |  | 回水网
59 | 定注入 |  |  |  | 回水网
60 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_R
1 | 1 | 2 | 31 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 35
2 | 2 | 3 | 86 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 100
3 | 3 | 4 | 33 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 96
4 | 4 | 5 | 48 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 78
5 | 5 | 6 | 81 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 59
6 | 6 | 7 | 80 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 75
7 | 7 | 8 | 41 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 68
8 | 8 | 9 | 38 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 62
9 | 9 | 10 | 53 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 95
10 | 10 | 11 | 86 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 99
11 | 11 | 12 | 51 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 39
12 | 12 | 13 | 32 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 85
13 | 13 | 14 | 65 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 44
14 | 14 | 15 | 44 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 95
15 | 15 | 30 | 51 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 15 |  | 供水网 | 100
16 | 2 | 16 | 46 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 1 |  | 供水网 | 41
17 | 3 | 17 | 93 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 2 |  | 供水网 | 57
18 | 4 | 18 | 69 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 3 |  | 供水网 | 59
19 | 5 | 19 | 60 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 4 |  | 供水网 | 78
20 | 6 | 20 | 66 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 5 |  | 供水网 | 92
21 | 7 | 21 | 34 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 6 |  | 供水网 | 69
22 | 8 | 22 | 47 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 7 |  | 供水网 | 40
23 | 9 | 23 | 68 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 8 |  | 供水网 | 88
24 | 10 | 24 | 37 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 9 |  | 供水网 | 80
25 | 11 | 25 | 95 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 10 |  | 供水网 | 96
26 | 12 | 26 | 43 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 11 |  | 供水网 | 68
27 | 13 | 27 | 63 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 12 |  | 供水网 | 30
28 | 14 | 28 | 50 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 13 |  | 供水网 | 73
29 | 15 | 29 | 58 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 14 |  | 供水网 | 67
30 | 32 | 31 | 31 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
31 | 33 | 32 | 86 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
32 | 34 | 33 | 33 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
33 | 35 | 34 | 48 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
34 | 36 | 35 | 81 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
35 | 37 | 36 | 80 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
36 | 38 | 37 | 41 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
37 | 39 | 38 | 38 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
38 | 40 | 39 | 53 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
39 | 41 | 40 | 86 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
40 | 42 | 41 | 51 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
41 | 43 | 42 | 32 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
42 | 44 | 43 | 65 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
43 | 45 | 44 | 44 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
44 | 60 | 45 | 51 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
45 | 46 | 32 | 46 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
46 | 47 | 33 | 93 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
47 | 48 | 34 | 69 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
48 | 49 | 35 | 60 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
49 | 50 | 36 | 66 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
50 | 51 | 37 | 34 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
51 | 52 | 38 | 47 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
52 | 53 | 39 | 68 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
53 | 54 | 40 | 37 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
54 | 55 | 41 | 95 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
55 | 56 | 42 | 43 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
56 | 57 | 43 | 63 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
57 | 58 | 44 | 50 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
58 | 59 | 45 | 58 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
59 | 16 | 46 | 27.1739 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
60 | 17 | 47 | 91.7431 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
61 | 18 | 48 | 128.2051 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
62 | 19 | 49 | 87.3362 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
63 | 20 | 50 | 62.6959 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
64 | 21 | 51 | 83.3333 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
65 | 22 | 52 | 43.4783 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
66 | 23 | 53 | 78.125 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
67 | 24 | 54 | 47.7327 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
68 | 25 | 55 | 448.4305 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
69 | 26 | 56 | 108.6957 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
70 | 27 | 57 | 140.8451 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
71 | 28 | 58 | 149.2537 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
72 | 29 | 59 | 467.2897 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
73 | 30 | 60 | 823.0453 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 4
valve-2 | 4
valve-3 | 4
valve-4 | 4
valve-5 | 4
valve-6 | 4
valve-7 | 4
valve-8 | 4
valve-9 | 4
valve-10 | 4
valve-11 | 4
valve-12 | 4
valve-13 | 4
valve-14 | 4
valve-15 | 4

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_R | W_R | F_R
1 | 33 | 20 | 3 | 13 | 8580 | 10 | 429000 | 36.7714 | 14300 | residence | 397.0929 | 25 | 17 | 8
2 | 37 | 30 | 3 | 13 | 14430 | 10 | 721500 | 61.8429 | 24050 | residence |  | 32 | 25 | 13
3 | 26 | 19 | 3 | 5 | 2470 | 10 | 123500 | 10.5857 | 4116.6667 | residence |  | 28 | 10 | 5
4 | 42 | 24 | 3 | 8 | 8064 | 10 | 403200 | 34.56 | 13440 | residence |  | 27 | 16 | 14
5 | 37 | 19 | 3 | 5 | 3515 | 10 | 175750 | 15.0643 | 5858.3333 | residence |  | 45 | 28 | 13
6 | 36 | 11 | 3 | 8 | 3168 | 10 | 158400 | 13.5771 | 5280 | residence |  | 30 | 28 | 9
7 | 29 | 10 | 3 | 15 | 4350 | 10 | 217500 | 18.6429 | 7250 | residence |  | 32 | 19 | 8
8 | 28 | 28 | 3 | 11 | 8624 | 10 | 431200 | 36.96 | 14373.3333 | residence |  | 32 | 30 | 5
9 | 39 | 20 | 3 | 14 | 10920 | 10 | 546000 | 46.8 | 18200 | residence |  | 25 | 20 | 5
10 | 33 | 10 | 3 | 4 | 1320 | 10 | 66000 | 5.6571 | 2200 | residence |  | 34 | 10 | 5
11 | 42 | 11 | 3 | 9 | 4158 | 10 | 207900 | 17.82 | 6930 | residence |  | 41 | 26 | 9
12 | 42 | 11 | 3 | 5 | 2310 | 10 | 115500 | 9.9 | 3850 | residence |  | 36 | 14 | 5
13 | 43 | 24 | 3 | 6 | 6192 | 10 | 309600 | 26.5371 | 10320 | residence |  | 25 | 20 | 7
14 | 38 | 19 | 3 | 14 | 10108 | 10 | 505400 | 43.32 | 16846.6667 | residence |  | 45 | 14 | 12
15 | 26 | 19 | 3 | 9 | 4446 | 10 | 222300 | 19.0543 | 7410 | residence |  | 40 | 19 | 12

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 44334.2
1,2 | 397.0929 | 31 | 350 | 1.12 | 35 | 1085 |  |  | 392000 | 0.021436
2,3 | 360.3214 | 86 | 300 | 1.37 | 64.3 | 5529.8 |  |  | 411000 | 0.022301
3,4 | 298.4786 | 33 | 300 | 1.15 | 44.7 | 1475.1 |  |  | 345000 | 0.022301
4,5 | 287.8929 | 48 | 300 | 1.11 | 41.7 | 2001.6 |  |  | 333000 | 0.022301
5,6 | 253.3329 | 81 | 250 | 1.36 | 77.9 | 6309.9 |  |  | 340000 | 0.023395
6,7 | 238.2686 | 80 | 250 | 1.3 | 71.8 | 5744 |  |  | 325000 | 0.023395
7,8 | 224.6914 | 41 | 250 | 1.19 | 60.4 | 2476.4 |  |  | 297500 | 0.023395
8,9 | 206.0486 | 38 | 250 | 1.14 | 55 | 2090 |  |  | 285000 | 0.023395
9,10 | 169.0886 | 53 | 250 | 0.89 | 34 | 1802 |  |  | 222500 | 0.023395
10,11 | 122.2886 | 86 | 200 | 1.03 | 61 | 5246 |  |  | 206000 | 0.024846
11,12 | 116.6314 | 51 | 200 | 0.99 | 36 | 1836 |  |  | 198000 | 0.024846
12,13 | 98.8114 | 32 | 200 | 0.86 | 42.3 | 1353.6 |  |  | 172000 | 0.024846
13,14 | 88.9114 | 65 | 200 | 0.78 | 34.3 | 2229.5 |  |  | 156000 | 0.024846
14,15 | 62.3743 | 44 | 150 | 1.02 | 89 | 3916 |  |  | 153000 | 0.026925
15,30 | 19.0543 | 51 | 125 | 0.47 | 24.3 | 1239.3 |  |  | 58750 | 0.028381
支路
2,16 | 36.7714 | 46 | 80 | 1.98 | 736 | 33856 | 43249.2 | 940.2 | 158400 | 0.032485
3,17 | 61.8429 | 93 | 125 | 1.42 | 218 | 20274 | 37719.4 | 405.5849 | 177500 | 0.028381
4,18 | 10.5857 | 69 | 65 | 0.81 | 156 | 10764 | 36244.3 | 525.2797 | 52650 | 0.034705
5,19 | 34.56 | 60 | 100 | 1.26 | 229 | 13740 | 34242.7 | 570.7117 | 126000 | 0.030329
6,20 | 15.0643 | 66 | 65 | 1.16 | 319 | 21054 | 27932.8 | 423.2242 | 75400 | 0.034705
7,21 | 13.5771 | 34 | 65 | 1.01 | 240 | 8160 | 22188.8 | 652.6118 | 65650 | 0.034705
8,22 | 18.6429 | 47 | 65 | 1.4 | 460 | 21620 | 19712.4 | 419.4128 | 91000 | 0.034705
9,23 | 36.96 | 68 | 100 | 1.33 | 256 | 17408 | 17622.4 | 259.1529 | 133000 | 0.030329
10,24 | 46.8 | 37 | 100 | 1.7 | 419 | 15503 | 15820.4 | 427.5784 | 170000 | 0.030329
11,25 | 5.6571 | 95 | 65 | 0.43 | 44.6 | 4237 | 10574.4 | 111.3095 | 27950 | 0.034705
12,26 | 17.82 | 43 | 80 | 0.99 | 184 | 7912 | 8738.4 | 203.2186 | 79200 | 0.032485
13,27 | 9.9 | 63 | 65 | 0.78 | 142 | 8946 | 7384.8 | 117.219 | 50700 | 0.034705
14,28 | 26.5371 | 50 | 100 | 0.96 | 134 | 6700 | 5155.3 | 103.106 | 96000 | 0.030329
15,29 | 43.32 | 58 | 100 | 0.71 | 42.8 | 2482.4 | 1239.3 | 21.3672 | 71000 | 0.030329
16,46 | 36.7714 | 27.1739 | 80 | 1.98 | 736 | 20000 | 20000 | 100 | 158400 | 0.032485
17,47 | 61.8429 | 91.7431 | 125 | 1.42 | 218 | 20000 | 20000 | 100 | 177500 | 0.028381
18,48 | 10.5857 | 128.2051 | 65 | 0.81 | 156 | 20000 | 20000 | 100 | 52650 | 0.034705
19,49 | 34.56 | 87.3362 | 100 | 1.26 | 229 | 20000 | 20000 | 100 | 126000 | 0.030329
20,50 | 15.0643 | 62.6959 | 65 | 1.16 | 319 | 20000 | 20000 | 100 | 75400 | 0.034705
21,51 | 13.5771 | 83.3333 | 65 | 1.01 | 240 | 20000 | 20000 |  | 65650 | 0.034705
22,52 | 18.6429 | 43.4783 | 65 | 1.4 | 460 | 20000 | 20000 |  | 91000 | 0.034705
23,53 | 36.96 | 78.125 | 100 | 1.33 | 256 | 20000 | 20000 |  | 133000 | 0.030329
24,54 | 46.8 | 47.7327 | 100 | 1.7 | 419 | 20000 | 20000 |  | 170000 | 0.030329
25,55 | 5.6571 | 448.4305 | 65 | 0.43 | 44.6 | 20000 | 20000 |  | 27950 | 0.034705
26,56 | 17.82 | 108.6957 | 80 | 0.99 | 184 | 20000 | 20000 |  | 79200 | 0.032485
27,57 | 9.9 | 140.8451 | 65 | 0.78 | 142 | 20000 | 20000 |  | 50700 | 0.034705
28,58 | 26.5371 | 149.2537 | 100 | 0.96 | 134 | 20000 | 20000 |  | 96000 | 0.030329
29,59 | 43.32 | 467.2897 | 100 | 0.71 | 42.8 | 20000 | 20000 |  | 71000 | 0.030329
30,60 | 19.0543 | 823.0453 | 125 | 0.47 | 24.3 | 20000 | 20000 |  | 58750 | 0.028381