## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  |  |  | 供水网
22 | 定注入 |  |  |  | 供水网
23 | 定注入 |  |  |  | 供水网
24 | 定注入 |  |  |  | 供水网
25 | 定注入 |  |  |  | 供水网
26 | 定注入 |  |  |  | 供水网
27 | 定注入 |  |  |  | 供水网
28 | 定注入 |  |  |  | 供水网
29 | 定注入 |  |  |  | 供水网
30 | 定注入 |  |  |  | 供水网
31 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网
41 | 定注入 |  |  |  | 回水网
42 | 定注入 |  |  |  | 回水网
43 | 定注入 |  |  |  | 回水网
44 | 定注入 |  |  |  | 回水网
45 | 定注入 |  |  |  | 回水网
46 | 定注入 |  |  |  | 回水网
47 | 定注入 |  |  |  | 回水网
48 | 定注入 |  |  |  | 回水网
49 | 定注入 |  |  |  | 回水网
50 | 定注入 |  |  |  | 回水网
51 | 定注入 |  |  |  | 回水网
52 | 定注入 |  |  |  | 回水网
53 | 定注入 |  |  |  | 回水网
54 | 定注入 |  |  |  | 回水网
55 | 定注入 |  |  |  | 回水网
56 | 定注入 |  |  |  | 回水网
57 | 定注入 |  |  |  | 回水网
58 | 定注入 |  |  |  | 回水网
59 | 定注入 |  |  |  | 回水网
60 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_R
1 | 1 | 2 | 33 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 38
2 | 2 | 3 | 68 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 83
3 | 3 | 4 | 73 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 31
4 | 4 | 5 | 60 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 60
5 | 5 | 6 | 94 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 供水网 | 72
6 | 6 | 7 | 64 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 54
7 | 7 | 8 | 84 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 53
8 | 8 | 9 | 92 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 89
9 | 9 | 10 | 86 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 71
10 | 10 | 11 | 76 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 92
11 | 11 | 12 | 70 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 58
12 | 12 | 13 | 76 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 58
13 | 13 | 14 | 46 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 65
14 | 14 | 15 | 96 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 95
15 | 15 | 30 | 75 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 15 |  | 供水网 | 85
16 | 2 | 16 | 36 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 1 |  | 供水网 | 100
17 | 3 | 17 | 93 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 2 |  | 供水网 | 69
18 | 4 | 18 | 74 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 3 |  | 供水网 | 72
19 | 5 | 19 | 77 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 4 |  | 供水网 | 84
20 | 6 | 20 | 84 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 5 |  | 供水网 | 50
21 | 7 | 21 | 58 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 6 |  | 供水网 | 44
22 | 8 | 22 | 50 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 7 |  | 供水网 | 76
23 | 9 | 23 | 91 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 8 |  | 供水网 | 45
24 | 10 | 24 | 53 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 9 |  | 供水网 | 53
25 | 11 | 25 | 85 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 10 |  | 供水网 | 58
26 | 12 | 26 | 65 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 11 |  | 供水网 | 48
27 | 13 | 27 | 48 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 12 |  | 供水网 | 58
28 | 14 | 28 | 46 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 13 |  | 供水网 | 83
29 | 15 | 29 | 72 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 14 |  | 供水网 | 61
30 | 32 | 31 | 33 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
31 | 33 | 32 | 68 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
32 | 34 | 33 | 73 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
33 | 35 | 34 | 60 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
34 | 36 | 35 | 94 | 350 | 0.021436 | 0.82321 |  |  | 回水网
35 | 37 | 36 | 64 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
36 | 38 | 37 | 84 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
37 | 39 | 38 | 92 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
38 | 40 | 39 | 86 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
39 | 41 | 40 | 76 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
40 | 42 | 41 | 70 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
41 | 43 | 42 | 76 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
42 | 44 | 43 | 46 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
43 | 45 | 44 | 96 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
44 | 60 | 45 | 75 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
45 | 46 | 32 | 36 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
46 | 47 | 33 | 93 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
47 | 48 | 34 | 74 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
48 | 49 | 35 | 77 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
49 | 50 | 36 | 84 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
50 | 51 | 37 | 58 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
51 | 52 | 38 | 50 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
52 | 53 | 39 | 91 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
53 | 54 | 40 | 53 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
54 | 55 | 41 | 85 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
55 | 56 | 42 | 65 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
56 | 57 | 43 | 48 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
57 | 58 | 44 | 46 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
58 | 59 | 45 | 72 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
59 | 16 | 46 | 30.4878 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
60 | 17 | 47 | 63.1114 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
61 | 18 | 48 | 60.0601 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
62 | 19 | 49 | 66.5779 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
63 | 20 | 50 | 98.5222 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
64 | 21 | 51 | 112.3596 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
65 | 22 | 52 | 72.9927 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
66 | 23 | 53 | 129.0323 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
67 | 24 | 54 | 105.2632 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
68 | 25 | 55 | 420.1681 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
69 | 26 | 56 | 119.7605 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
70 | 27 | 57 | 175.4386 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
71 | 28 | 58 | 178.5714 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
72 | 29 | 59 | 426.4392 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷
73 | 30 | 60 | 345.4231 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2
valve-11 | 2
valve-12 | 2
valve-13 | 2
valve-14 | 2
valve-15 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_R | W_R | F_R
1 | 26 | 28 | 3 | 11 | 8008 | 10 | 400400 | 34.32 | 13346.6667 | residence | 528.2529 | 37 | 22 | 8
2 | 43 | 22 | 3 | 10 | 9460 | 10 | 473000 | 40.5429 | 15766.6667 | residence |  | 29 | 18 | 12
3 | 34 | 19 | 3 | 15 | 9690 | 10 | 484500 | 41.5286 | 16150 | residence |  | 26 | 24 | 15
4 | 30 | 14 | 3 | 13 | 5460 | 10 | 273000 | 23.4 | 9100 | residence |  | 45 | 21 | 11
5 | 45 | 24 | 3 | 7 | 7560 | 10 | 378000 | 32.4 | 12600 | residence |  | 32 | 29 | 13
6 | 41 | 17 | 3 | 10 | 6970 | 10 | 348500 | 29.8714 | 11616.6667 | residence |  | 44 | 30 | 10
7 | 45 | 29 | 3 | 4 | 5220 | 10 | 261000 | 22.3714 | 8700 | residence |  | 25 | 14 | 9
8 | 45 | 12 | 3 | 12 | 6480 | 10 | 324000 | 27.7714 | 10800 | residence |  | 39 | 11 | 8
9 | 38 | 23 | 3 | 15 | 13110 | 10 | 655500 | 56.1857 | 21850 | residence |  | 31 | 15 | 7
10 | 41 | 27 | 3 | 6 | 6642 | 10 | 332100 | 28.4657 | 11070 | residence |  | 40 | 29 | 6
11 | 31 | 17 | 3 | 13 | 6851 | 10 | 342550 | 29.3614 | 11418.3333 | residence |  | 45 | 26 | 7
12 | 31 | 14 | 3 | 13 | 5642 | 10 | 282100 | 24.18 | 9403.3333 | residence |  | 38 | 10 | 11
13 | 40 | 23 | 3 | 11 | 10120 | 10 | 506000 | 43.3714 | 16866.6667 | residence |  | 30 | 24 | 5
14 | 37 | 29 | 3 | 10 | 10730 | 10 | 536500 | 45.9857 | 17883.3333 | residence |  | 39 | 28 | 15
15 | 41 | 23 | 3 | 12 | 11316 | 10 | 565800 | 48.4971 | 18860 | residence |  | 41 | 27 | 9

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 49566.4
1,2 | 528.2529 | 33 | 350 | 1.46 | 59.5 | 1963.5 |  |  | 511000 | 0.021436
2,3 | 493.9329 | 68 | 350 | 1.37 | 52.8 | 3590.4 |  |  | 479500 | 0.021436
3,4 | 453.39 | 73 | 350 | 1.26 | 44.6 | 3255.8 |  |  | 441000 | 0.021436
4,5 | 411.8614 | 60 | 350 | 1.15 | 38 | 2280 |  |  | 402500 | 0.021436
5,6 | 388.4614 | 94 | 350 | 1.09 | 33.5 | 3149 |  |  | 381500 | 0.021436
6,7 | 356.0614 | 64 | 300 | 1.37 | 64.3 | 4115.2 |  |  | 411000 | 0.022301
7,8 | 326.19 | 84 | 300 | 1.26 | 54 | 4536 |  |  | 378000 | 0.022301
8,9 | 303.8186 | 92 | 300 | 1.15 | 44.7 | 4112.4 |  |  | 345000 | 0.022301
9,10 | 276.0471 | 86 | 300 | 1.07 | 38.9 | 3345.4 |  |  | 321000 | 0.022301
10,11 | 219.8614 | 76 | 250 | 1.19 | 60.4 | 4590.4 |  |  | 297500 | 0.023395
11,12 | 191.3957 | 70 | 250 | 1.03 | 45 | 3150 |  |  | 257500 | 0.023395
12,13 | 162.0343 | 76 | 250 | 0.87 | 31.9 | 2424.4 |  |  | 217500 | 0.023395
13,14 | 137.8543 | 46 | 250 | 0.73 | 22.7 | 1044.2 |  |  | 182500 | 0.023395
14,15 | 94.4829 | 96 | 200 | 0.82 | 38.2 | 3667.2 |  |  | 164000 | 0.024846
15,30 | 48.4971 | 75 | 150 | 0.82 | 57.9 | 4342.5 |  |  | 123000 | 0.026925
支路
2,16 | 34.32 | 36 | 80 | 1.87 | 656 | 23616 | 47602.9 | 1322.3028 | 149600 | 0.032485
3,17 | 40.5429 | 93 | 100 | 1.48 | 316.9 | 29471.7 | 44012.5 | 473.2527 | 148000 | 0.030329
4,18 | 41.5286 | 74 | 100 | 1.51 | 333 | 24642 | 40756.7 | 550.7662 | 151000 | 0.030329
5,19 | 23.4 | 77 | 80 | 1.26 | 300.4 | 23130.8 | 38476.7 | 499.6974 | 100800 | 0.032485
6,20 | 32.4 | 84 | 100 | 1.18 | 203 | 17052 | 35327.7 | 420.5679 | 118000 | 0.030329
7,21 | 29.8714 | 58 | 100 | 1.11 | 178 | 10324 | 31212.5 | 538.1466 | 111000 | 0.030329
8,22 | 22.3714 | 50 | 80 | 1.21 | 274 | 13700 | 26676.5 | 533.53 | 96800 | 0.032485
9,23 | 27.7714 | 91 | 100 | 1.03 | 155 | 14105 | 22564.1 | 247.9571 | 103000 | 0.030329
10,24 | 56.1857 | 53 | 125 | 1.32 | 190 | 10070 | 19218.7 | 362.617 | 165000 | 0.028381
11,25 | 28.4657 | 85 | 125 | 0.66 | 47.6 | 4046 | 14628.3 | 172.0976 | 82500 | 0.028381
12,26 | 29.3614 | 65 | 100 | 1.07 | 167 | 10855 | 11478.3 | 176.5892 | 107000 | 0.030329
13,27 | 24.18 | 48 | 100 | 0.89 | 114 | 5472 | 9053.9 | 188.6229 | 89000 | 0.030329
14,28 | 43.3714 | 46 | 125 | 1.02 | 112 | 5152 | 8009.7 | 174.1239 | 127500 | 0.028381
15,29 | 45.9857 | 72 | 150 | 0.74 | 46.9 | 3376.8 | 4342.5 | 60.3125 | 111000 | 0.026925
16,46 | 34.32 | 30.4878 | 80 | 1.87 | 656 | 20000 | 20000 | 100 | 149600 | 0.032485
17,47 | 40.5429 | 63.1114 | 100 | 1.48 | 316.9 | 20000 | 20000 | 100 | 148000 | 0.030329
18,48 | 41.5286 | 60.0601 | 100 | 1.51 | 333 | 20000 | 20000 | 100 | 151000 | 0.030329
19,49 | 23.4 | 66.5779 | 80 | 1.26 | 300.4 | 20000 | 20000 | 100 | 100800 | 0.032485
20,50 | 32.4 | 98.5222 | 100 | 1.18 | 203 | 20000 | 20000 | 100 | 118000 | 0.030329
21,51 | 29.8714 | 112.3596 | 100 | 1.11 | 178 | 20000 | 20000 |  | 111000 | 0.030329
22,52 | 22.3714 | 72.9927 | 80 | 1.21 | 274 | 20000 | 20000 |  | 96800 | 0.032485
23,53 | 27.7714 | 129.0323 | 100 | 1.03 | 155 | 20000 | 20000 |  | 103000 | 0.030329
24,54 | 56.1857 | 105.2632 | 125 | 1.32 | 190 | 20000 | 20000 |  | 165000 | 0.028381
25,55 | 28.4657 | 420.1681 | 125 | 0.66 | 47.6 | 20000 | 20000 |  | 82500 | 0.028381
26,56 | 29.3614 | 119.7605 | 100 | 1.07 | 167 | 20000 | 20000 |  | 107000 | 0.030329
27,57 | 24.18 | 175.4386 | 100 | 0.89 | 114 | 20000 | 20000 |  | 89000 | 0.030329
28,58 | 43.3714 | 178.5714 | 125 | 1.02 | 112 | 20000 | 20000 |  | 127500 | 0.028381
29,59 | 45.9857 | 426.4392 | 150 | 0.74 | 46.9 | 20000 | 20000 |  | 111000 | 0.026925
30,60 | 48.4971 | 345.4231 | 150 | 0.82 | 57.9 | 20000 | 20000 |  | 123000 | 0.026925