## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  |  |  | 供水网
22 | 定注入 |  |  |  | 供水网
23 | 定注入 |  |  |  | 供水网
24 | 定注入 |  |  |  | 供水网
25 | 定注入 |  |  |  | 供水网
26 | 定注入 |  |  |  | 供水网
27 | 定注入 |  |  |  | 供水网
28 | 定注入 |  |  |  | 供水网
29 | 定注入 |  |  |  | 供水网
30 | 定注入 |  |  |  | 供水网
31 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网
41 | 定注入 |  |  |  | 回水网
42 | 定注入 |  |  |  | 回水网
43 | 定注入 |  |  |  | 回水网
44 | 定注入 |  |  |  | 回水网
45 | 定注入 |  |  |  | 回水网
46 | 定注入 |  |  |  | 回水网
47 | 定注入 |  |  |  | 回水网
48 | 定注入 |  |  |  | 回水网
49 | 定注入 |  |  |  | 回水网
50 | 定注入 |  |  |  | 回水网
51 | 定注入 |  |  |  | 回水网
52 | 定注入 |  |  |  | 回水网
53 | 定注入 |  |  |  | 回水网
54 | 定注入 |  |  |  | 回水网
55 | 定注入 |  |  |  | 回水网
56 | 定注入 |  |  |  | 回水网
57 | 定注入 |  |  |  | 回水网
58 | 定注入 |  |  |  | 回水网
59 | 定注入 |  |  |  | 回水网
60 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_R
1 | 1 | 2 | 75 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 57
2 | 2 | 3 | 93 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 95
3 | 3 | 4 | 37 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 34
4 | 4 | 5 | 72 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 59
5 | 5 | 6 | 34 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 83
6 | 6 | 7 | 50 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 83
7 | 7 | 8 | 50 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 90
8 | 8 | 9 | 96 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 70
9 | 9 | 10 | 83 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 83
10 | 10 | 11 | 37 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 91
11 | 11 | 12 | 76 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 61
12 | 12 | 13 | 81 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 70
13 | 13 | 14 | 53 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 71
14 | 14 | 15 | 77 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 55
15 | 15 | 30 | 81 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 15 |  | 供水网 | 71
16 | 2 | 16 | 38 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 1 |  | 供水网 | 97
17 | 3 | 17 | 71 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 2 |  | 供水网 | 89
18 | 4 | 18 | 40 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 3 |  | 供水网 | 95
19 | 5 | 19 | 40 | 50 | 0.037851 | 0.1176 | 4 |  | 供水网 | 32
20 | 6 | 20 | 78 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 5 |  | 供水网 | 97
21 | 7 | 21 | 94 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 6 |  | 供水网 | 96
22 | 8 | 22 | 32 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 7 |  | 供水网 | 33
23 | 9 | 23 | 61 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 8 |  | 供水网 | 72
24 | 10 | 24 | 46 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 9 |  | 供水网 | 32
25 | 11 | 25 | 58 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 10 |  | 供水网 | 66
26 | 12 | 26 | 33 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 11 |  | 供水网 | 71
27 | 13 | 27 | 45 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 12 |  | 供水网 | 75
28 | 14 | 28 | 95 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 13 |  | 供水网 | 91
29 | 15 | 29 | 86 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 14 |  | 供水网 | 94
30 | 32 | 31 | 75 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
31 | 33 | 32 | 93 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
32 | 34 | 33 | 37 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
33 | 35 | 34 | 72 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
34 | 36 | 35 | 34 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
35 | 37 | 36 | 50 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
36 | 38 | 37 | 50 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
37 | 39 | 38 | 96 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
38 | 40 | 39 | 83 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
39 | 41 | 40 | 37 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
40 | 42 | 41 | 76 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
41 | 43 | 42 | 81 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
42 | 44 | 43 | 53 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
43 | 45 | 44 | 77 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
44 | 60 | 45 | 81 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
45 | 46 | 32 | 38 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
46 | 47 | 33 | 71 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
47 | 48 | 34 | 40 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
48 | 49 | 35 | 40 | 50 | 0.037851 | 0.1176 |  |  | 回水网
49 | 50 | 36 | 78 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
50 | 51 | 37 | 94 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
51 | 52 | 38 | 32 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
52 | 53 | 39 | 61 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
53 | 54 | 40 | 46 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
54 | 55 | 41 | 58 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
55 | 56 | 42 | 33 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
56 | 57 | 43 | 45 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
57 | 58 | 44 | 95 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
58 | 59 | 45 | 86 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
59 | 16 | 46 | 24.423 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
60 | 17 | 47 | 35.1679 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
61 | 18 | 48 | 54.615 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
62 | 19 | 49 | 25.2845 | 50 | 0.037851 | 0.1176 |  |  | 负荷
63 | 20 | 50 | 56.338 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
64 | 21 | 51 | 97.704 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
65 | 22 | 52 | 116.2791 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
66 | 23 | 53 | 71.7875 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
67 | 24 | 54 | 140.8451 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
68 | 25 | 55 | 105.042 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
69 | 26 | 56 | 69.9301 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
70 | 27 | 57 | 149.2537 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
71 | 28 | 58 | 322.5806 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
72 | 29 | 59 | 279.7203 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
73 | 30 | 60 | 349.6503 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2
valve-11 | 2
valve-12 | 2
valve-13 | 2
valve-14 | 2
valve-15 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_R | W_R | F_R
1 | 27 | 30 | 3 | 7 | 5670 | 10 | 283500 | 24.3 | 9450 | residence | 339.6729 | 40 | 11 | 13
2 | 34 | 21 | 3 | 7 | 4998 | 10 | 249900 | 21.42 | 8330 | residence |  | 35 | 13 | 9
3 | 31 | 22 | 3 | 15 | 10230 | 10 | 511500 | 43.8429 | 17050 | residence |  | 37 | 12 | 8
4 | 44 | 14 | 3 | 4 | 2464 | 10 | 123200 | 10.56 | 4106.6667 | residence |  | 38 | 22 | 7
5 | 25 | 17 | 3 | 14 | 5950 | 10 | 297500 | 25.5 | 9916.6667 | residence |  | 31 | 16 | 6
6 | 39 | 18 | 3 | 4 | 2808 | 10 | 140400 | 12.0343 | 4680 | residence |  | 32 | 28 | 15
7 | 25 | 22 | 3 | 5 | 2750 | 10 | 137500 | 11.7857 | 4583.3333 | residence |  | 44 | 29 | 12
8 | 29 | 29 | 3 | 4 | 3364 | 10 | 168200 | 14.4171 | 5606.6667 | residence |  | 37 | 16 | 15
9 | 28 | 15 | 3 | 6 | 2520 | 10 | 126000 | 10.8 | 4200 | residence |  | 44 | 23 | 4
10 | 45 | 23 | 3 | 7 | 7245 | 10 | 362250 | 31.05 | 12075 | residence |  | 26 | 21 | 8
11 | 37 | 24 | 3 | 10 | 8880 | 10 | 444000 | 38.0571 | 14800 | residence |  | 32 | 11 | 10
12 | 39 | 12 | 3 | 13 | 6084 | 10 | 304200 | 26.0743 | 10140 | residence |  | 40 | 29 | 6
13 | 45 | 28 | 3 | 6 | 7560 | 10 | 378000 | 32.4 | 12600 | residence |  | 41 | 10 | 14
14 | 33 | 20 | 3 | 7 | 4620 | 10 | 231000 | 19.8 | 7700 | residence |  | 26 | 29 | 4
15 | 34 | 11 | 3 | 11 | 4114 | 10 | 205700 | 17.6314 | 6856.6667 | residence |  | 45 | 16 | 8

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 45606.7
1,2 | 339.6729 | 75 | 300 | 1.3 | 57.3 | 4297.5 |  |  | 390000 | 0.022301
2,3 | 315.3729 | 93 | 300 | 1.22 | 50.8 | 4724.4 |  |  | 366000 | 0.022301
3,4 | 293.9529 | 37 | 300 | 1.11 | 41.7 | 1542.9 |  |  | 333000 | 0.022301
4,5 | 250.11 | 72 | 250 | 1.36 | 77.9 | 5608.8 |  |  | 340000 | 0.023395
5,6 | 239.55 | 34 | 250 | 1.3 | 71.8 | 2441.2 |  |  | 325000 | 0.023395
6,7 | 214.05 | 50 | 250 | 1.14 | 55 | 2750 |  |  | 285000 | 0.023395
7,8 | 202.0157 | 50 | 250 | 1.08 | 49.9 | 2495 |  |  | 270000 | 0.023395
8,9 | 190.23 | 96 | 250 | 1.03 | 45 | 4320 |  |  | 257500 | 0.023395
9,10 | 175.8129 | 83 | 250 | 0.95 | 38.2 | 3170.6 |  |  | 237500 | 0.023395
10,11 | 165.0129 | 37 | 250 | 0.89 | 34 | 1258 |  |  | 222500 | 0.023395
11,12 | 133.9629 | 76 | 250 | 0.73 | 22.7 | 1725.2 |  |  | 182500 | 0.023395
12,13 | 95.9057 | 81 | 200 | 0.82 | 38.2 | 3094.2 |  |  | 164000 | 0.024846
13,14 | 69.8314 | 53 | 200 | 0.6 | 20.7 | 1097.1 |  |  | 120000 | 0.024846
14,15 | 37.4314 | 77 | 150 | 0.61 | 31.8 | 2448.6 |  |  | 91500 | 0.026925
15,30 | 17.6314 | 81 | 100 | 0.63 | 57.2 | 4633.2 |  |  | 63000 | 0.030329
支路
2,16 | 24.3 | 38 | 65 | 1.86 | 818.9 | 31118.2 | 41309.2 | 1087.0842 | 120900 | 0.034705
3,17 | 21.42 | 71 | 65 | 1.55 | 568.7 | 40377.7 | 36584.8 | 515.2789 | 100750 | 0.034705
4,18 | 43.8429 | 40 | 100 | 1.59 | 366.2 | 14648 | 35041.9 | 876.0475 | 159000 | 0.030329
5,19 | 10.56 | 40 | 50 | 1.48 | 791 | 31640 | 29433.1 | 735.8275 | 74000 | 0.037851
6,20 | 25.5 | 78 | 80 | 1.37 | 355 | 27690 | 26991.9 | 346.05 | 109600 | 0.032485
7,21 | 12.0343 | 94 | 65 | 0.93 | 204.7 | 19241.8 | 24241.9 | 257.8926 | 60450 | 0.034705
8,22 | 11.7857 | 32 | 65 | 0.85 | 172 | 5504 | 21746.9 | 679.5906 | 55250 | 0.034705
9,23 | 14.4171 | 61 | 65 | 1.09 | 278.6 | 16994.6 | 17426.9 | 285.6869 | 70850 | 0.034705
10,24 | 10.8 | 46 | 65 | 0.78 | 142 | 6532 | 14256.3 | 309.9196 | 50700 | 0.034705
11,25 | 31.05 | 58 | 100 | 1.14 | 190.4 | 11043.2 | 12998.3 | 224.1086 | 114000 | 0.030329
12,26 | 38.0571 | 33 | 100 | 1.4 | 286 | 9438 | 11273.1 | 341.6091 | 140000 | 0.030329
13,27 | 26.0743 | 45 | 100 | 0.96 | 134 | 6030 | 8178.9 | 181.7533 | 96000 | 0.030329
14,28 | 32.4 | 95 | 125 | 0.76 | 62 | 5890 | 7081.8 | 74.5453 | 95000 | 0.028381
15,29 | 19.8 | 86 | 100 | 0.7 | 71.5 | 6149 | 4633.2 | 53.8744 | 70000 | 0.030329
16,46 | 24.3 | 24.423 | 65 | 1.86 | 818.9 | 20000 | 20000 | 100 | 120900 | 0.034705
17,47 | 21.42 | 35.1679 | 65 | 1.55 | 568.7 | 20000 | 20000 | 100 | 100750 | 0.034705
18,48 | 43.8429 | 54.615 | 100 | 1.59 | 366.2 | 20000 | 20000 | 100 | 159000 | 0.030329
19,49 | 10.56 | 25.2845 | 50 | 1.48 | 791 | 20000 | 20000 | 100 | 74000 | 0.037851
20,50 | 25.5 | 56.338 | 80 | 1.37 | 355 | 20000 | 20000 | 100 | 109600 | 0.032485
21,51 | 12.0343 | 97.704 | 65 | 0.93 | 204.7 | 20000 | 20000 |  | 60450 | 0.034705
22,52 | 11.7857 | 116.2791 | 65 | 0.85 | 172 | 20000 | 20000 |  | 55250 | 0.034705
23,53 | 14.4171 | 71.7875 | 65 | 1.09 | 278.6 | 20000 | 20000 |  | 70850 | 0.034705
24,54 | 10.8 | 140.8451 | 65 | 0.78 | 142 | 20000 | 20000 |  | 50700 | 0.034705
25,55 | 31.05 | 105.042 | 100 | 1.14 | 190.4 | 20000 | 20000 |  | 114000 | 0.030329
26,56 | 38.0571 | 69.9301 | 100 | 1.4 | 286 | 20000 | 20000 |  | 140000 | 0.030329
27,57 | 26.0743 | 149.2537 | 100 | 0.96 | 134 | 20000 | 20000 |  | 96000 | 0.030329
28,58 | 32.4 | 322.5806 | 125 | 0.76 | 62 | 20000 | 20000 |  | 95000 | 0.028381
29,59 | 19.8 | 279.7203 | 100 | 0.7 | 71.5 | 20000 | 20000 |  | 70000 | 0.030329
30,60 | 17.6314 | 349.6503 | 100 | 0.63 | 57.2 | 20000 | 20000 |  | 63000 | 0.030329