## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 供水网
12 | 定注入 |  |  |  | 供水网
13 | 定注入 |  |  |  | 供水网
14 | 定注入 |  |  |  | 供水网
15 | 定注入 |  |  |  | 供水网
16 | 定注入 |  |  |  | 供水网
17 | 定注入 |  |  |  | 供水网
18 | 定注入 |  |  |  | 供水网
19 | 定注入 |  |  |  | 供水网
20 | 定注入 |  |  |  | 供水网
21 | 定注入 |  |  |  | 供水网
22 | 定注入 |  |  |  | 供水网
23 | 定注入 |  |  |  | 供水网
24 | 定注入 |  |  |  | 供水网
25 | 定注入 |  |  |  | 供水网
26 | 定注入 |  |  |  | 供水网
27 | 定注入 |  |  |  | 供水网
28 | 定注入 |  |  |  | 供水网
29 | 定注入 |  |  |  | 供水网
30 | 定注入 |  |  |  | 供水网
31 | 定注入 |  | -68.3571 |  | 回水网 | outlet
32 | 定注入 |  |  |  | 回水网
33 | 定注入 |  |  |  | 回水网
34 | 定注入 |  |  |  | 回水网
35 | 定注入 |  |  |  | 回水网
36 | 定注入 |  |  |  | 回水网
37 | 定注入 |  |  |  | 回水网
38 | 定注入 |  |  |  | 回水网
39 | 定注入 |  |  |  | 回水网
40 | 定注入 |  |  |  | 回水网
41 | 定注入 |  |  |  | 回水网
42 | 定注入 |  |  |  | 回水网
43 | 定注入 |  |  |  | 回水网
44 | 定注入 |  |  |  | 回水网
45 | 定注入 |  |  |  | 回水网
46 | 定注入 |  |  |  | 回水网
47 | 定注入 |  |  |  | 回水网
48 | 定注入 |  |  |  | 回水网
49 | 定注入 |  |  |  | 回水网
50 | 定注入 |  |  |  | 回水网
51 | 定注入 |  |  |  | 回水网
52 | 定注入 |  |  |  | 回水网
53 | 定注入 |  |  |  | 回水网
54 | 定注入 |  |  |  | 回水网
55 | 定注入 |  |  |  | 回水网
56 | 定注入 |  |  |  | 回水网
57 | 定注入 |  |  |  | 回水网
58 | 定注入 |  |  |  | 回水网
59 | 定注入 |  |  |  | 回水网
60 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | l_R
1 | 1 | 2 | 81 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 83
2 | 2 | 3 | 95 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 47
3 | 3 | 4 | 98 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 供水网 | 71
4 | 4 | 5 | 79 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 45
5 | 5 | 6 | 47 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 40
6 | 6 | 7 | 70 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 81
7 | 7 | 8 | 91 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 37
8 | 8 | 9 | 77 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 84
9 | 9 | 10 | 56 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 70
10 | 10 | 11 | 74 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 48
11 | 11 | 12 | 59 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 73
12 | 12 | 13 | 49 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 56
13 | 13 | 14 | 58 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 83
14 | 14 | 15 | 42 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 37
15 | 15 | 30 | 83 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 15 |  | 供水网 | 47
16 | 2 | 16 | 84 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 1 |  | 供水网 | 53
17 | 3 | 17 | 44 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 2 |  | 供水网 | 36
18 | 4 | 18 | 76 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 3 |  | 供水网 | 100
19 | 5 | 19 | 83 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 4 |  | 供水网 | 84
20 | 6 | 20 | 40 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 5 |  | 供水网 | 83
21 | 7 | 21 | 31 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 6 |  | 供水网 | 50
22 | 8 | 22 | 67 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 7 |  | 供水网 | 47
23 | 9 | 23 | 44 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 8 |  | 供水网 | 38
24 | 10 | 24 | 47 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 9 |  | 供水网 | 37
25 | 11 | 25 | 96 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 10 |  | 供水网 | 70
26 | 12 | 26 | 65 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 11 |  | 供水网 | 53
27 | 13 | 27 | 45 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 12 |  | 供水网 | 58
28 | 14 | 28 | 40 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 13 |  | 供水网 | 98
29 | 15 | 29 | 44 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 14 |  | 供水网 | 86
30 | 32 | 31 | 81 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
31 | 33 | 32 | 95 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
32 | 34 | 33 | 98 | 300 | 0.022301 | 0.70561 |  |  | 回水网
33 | 35 | 34 | 79 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
34 | 36 | 35 | 47 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
35 | 37 | 36 | 70 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
36 | 38 | 37 | 91 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
37 | 39 | 38 | 77 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
38 | 40 | 39 | 56 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
39 | 41 | 40 | 74 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
40 | 42 | 41 | 59 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
41 | 43 | 42 | 49 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
42 | 44 | 43 | 58 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
43 | 45 | 44 | 42 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
44 | 60 | 45 | 83 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
45 | 46 | 32 | 84 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
46 | 47 | 33 | 44 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
47 | 48 | 34 | 76 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
48 | 49 | 35 | 83 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
49 | 50 | 36 | 40 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
50 | 51 | 37 | 31 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
51 | 52 | 38 | 67 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
52 | 53 | 39 | 44 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
53 | 54 | 40 | 47 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
54 | 55 | 41 | 96 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
55 | 56 | 42 | 65 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
56 | 57 | 43 | 45 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
57 | 58 | 44 | 40 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
58 | 59 | 45 | 44 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
59 | 16 | 46 | 38.9864 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
60 | 17 | 47 | 27.1739 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
61 | 18 | 48 | 48.3092 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
62 | 19 | 49 | 92.7214 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
63 | 20 | 50 | 31.9489 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
64 | 21 | 51 | 90.009 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
65 | 22 | 52 | 90.009 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
66 | 23 | 53 | 108.6957 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
67 | 24 | 54 | 54.9451 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
68 | 25 | 55 | 121.6545 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
69 | 26 | 56 | 137.6462 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
70 | 27 | 57 | 137.6462 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
71 | 28 | 58 | 88.0282 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
72 | 29 | 59 | 131.6656 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
73 | 30 | 60 | 352.7337 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2
valve-6 | 2
valve-7 | 2
valve-8 | 2
valve-9 | 2
valve-10 | 2
valve-11 | 2
valve-12 | 2
valve-13 | 2
valve-14 | 2
valve-15 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_R | W_R | F_R
1 | 35 | 25 | 3 | 5 | 4375 | 10 | 218750 | 18.75 | 7291.6667 | residence | 325.8643 | 32 | 23 | 14
2 | 28 | 25 | 3 | 12 | 8400 | 10 | 420000 | 36 | 14000 | residence |  | 26 | 18 | 4
3 | 36 | 16 | 3 | 11 | 6336 | 10 | 316800 | 27.1543 | 10560 | residence |  | 35 | 14 | 11
4 | 38 | 26 | 3 | 8 | 7904 | 10 | 395200 | 33.8743 | 13173.3333 | residence |  | 29 | 29 | 7
5 | 26 | 27 | 3 | 7 | 4914 | 10 | 245700 | 21.06 | 8190 | residence |  | 34 | 20 | 14
6 | 31 | 19 | 3 | 5 | 2945 | 10 | 147250 | 12.6214 | 4908.3333 | residence |  | 40 | 24 | 12
7 | 41 | 12 | 3 | 6 | 2952 | 10 | 147600 | 12.6514 | 4920 | residence |  | 34 | 11 | 7
8 | 25 | 15 | 3 | 11 | 4125 | 10 | 206250 | 17.6786 | 6875 | residence |  | 33 | 25 | 5
9 | 44 | 14 | 3 | 6 | 3696 | 10 | 184800 | 15.84 | 6160 | residence |  | 34 | 12 | 6
10 | 26 | 19 | 3 | 8 | 3952 | 10 | 197600 | 16.9371 | 6586.6667 | residence |  | 30 | 19 | 11
11 | 42 | 15 | 3 | 6 | 3780 | 10 | 189000 | 16.2 | 6300 | residence |  | 45 | 18 | 13
12 | 34 | 10 | 3 | 11 | 3740 | 10 | 187000 | 16.0286 | 6233.3333 | residence |  | 33 | 10 | 5
13 | 27 | 16 | 3 | 11 | 4752 | 10 | 237600 | 20.3657 | 7920 | residence |  | 40 | 24 | 10
14 | 38 | 22 | 3 | 14 | 11704 | 10 | 585200 | 50.16 | 19506.6667 | residence |  | 34 | 24 | 13
15 | 41 | 10 | 3 | 6 | 2460 | 10 | 123000 | 10.5429 | 4100 | residence |  | 32 | 20 | 5

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 46490.7
1,2 | 325.8643 | 81 | 300 | 1.22 | 50.8 | 4114.8 |  |  | 366000 | 0.022301
2,3 | 307.1143 | 95 | 300 | 1.18 | 47.6 | 4522 |  |  | 354000 | 0.022301
3,4 | 271.1143 | 98 | 300 | 1.03 | 36.2 | 3547.6 |  |  | 309000 | 0.022301
4,5 | 243.96 | 79 | 250 | 1.3 | 71.8 | 5672.2 |  |  | 325000 | 0.023395
5,6 | 210.0857 | 47 | 250 | 1.14 | 55 | 2585 |  |  | 285000 | 0.023395
6,7 | 189.0257 | 70 | 250 | 1.03 | 45 | 3150 |  |  | 257500 | 0.023395
7,8 | 176.4043 | 91 | 250 | 0.95 | 38.2 | 3476.2 |  |  | 237500 | 0.023395
8,9 | 163.7529 | 77 | 250 | 0.89 | 34 | 2618 |  |  | 222500 | 0.023395
9,10 | 146.0743 | 56 | 250 | 0.79 | 26.3 | 1472.8 |  |  | 197500 | 0.023395
10,11 | 130.2343 | 74 | 250 | 0.7 | 21.1 | 1561.4 |  |  | 175000 | 0.023395
11,12 | 113.2971 | 59 | 200 | 0.99 | 36 | 2124 |  |  | 198000 | 0.024846
12,13 | 97.0971 | 49 | 200 | 0.82 | 38.2 | 1871.8 |  |  | 164000 | 0.024846
13,14 | 81.0686 | 58 | 200 | 0.69 | 27 | 1566 |  |  | 138000 | 0.024846
14,15 | 60.7029 | 42 | 150 | 0.98 | 83.4 | 3502.8 |  |  | 147000 | 0.026925
15,30 | 10.5429 | 83 | 80 | 0.55 | 56.7 | 4706.1 |  |  | 44000 | 0.032485
支路
2,16 | 18.75 | 84 | 65 | 1.47 | 513 | 43092 | 42375.9 | 504.475 | 95550 | 0.034705
3,17 | 36 | 44 | 80 | 1.98 | 736 | 32384 | 37853.9 | 860.3159 | 158400 | 0.032485
4,18 | 27.1543 | 76 | 80 | 1.48 | 414 | 31464 | 34306.3 | 451.3987 | 118400 | 0.032485
5,19 | 33.8743 | 83 | 100 | 1.22 | 215.7 | 17903.1 | 28634.1 | 344.9892 | 122000 | 0.030329
6,20 | 21.06 | 40 | 65 | 1.68 | 626 | 25040 | 26049.1 | 651.2275 | 109200 | 0.034705
7,21 | 12.6214 | 31 | 65 | 0.97 | 222.2 | 6888.2 | 22899.1 | 738.6806 | 63050 | 0.034705
8,22 | 12.6514 | 67 | 65 | 0.97 | 222.2 | 14887.4 | 19422.9 | 289.894 | 63050 | 0.034705
9,23 | 17.6786 | 44 | 80 | 0.99 | 184 | 8096 | 16804.9 | 381.9295 | 79200 | 0.032485
10,24 | 15.84 | 47 | 65 | 1.24 | 364 | 17108 | 15332.1 | 326.2149 | 80600 | 0.034705
11,25 | 16.9371 | 96 | 80 | 0.93 | 164.4 | 15782.4 | 13770.7 | 143.4448 | 74400 | 0.032485
12,26 | 16.2 | 65 | 80 | 0.88 | 145.3 | 9444.5 | 11646.7 | 179.18 | 70400 | 0.032485
13,27 | 16.0286 | 45 | 80 | 0.88 | 145.3 | 6538.5 | 9774.9 | 217.22 | 70400 | 0.032485
14,28 | 20.3657 | 40 | 80 | 1.1 | 227.2 | 9088 | 8208.9 | 205.2225 | 88000 | 0.032485
15,29 | 50.16 | 44 | 125 | 1.18 | 151.9 | 6683.6 | 4706.1 | 106.9568 | 147500 | 0.028381
16,46 | 18.75 | 38.9864 | 65 | 1.47 | 513 | 20000 | 20000 | 100 | 95550 | 0.034705
17,47 | 36 | 27.1739 | 80 | 1.98 | 736 | 20000 | 20000 | 100 | 158400 | 0.032485
18,48 | 27.1543 | 48.3092 | 80 | 1.48 | 414 | 20000 | 20000 | 100 | 118400 | 0.032485
19,49 | 33.8743 | 92.7214 | 100 | 1.22 | 215.7 | 20000 | 20000 | 100 | 122000 | 0.030329
20,50 | 21.06 | 31.9489 | 65 | 1.68 | 626 | 20000 | 20000 | 100 | 109200 | 0.034705
21,51 | 12.6214 | 90.009 | 65 | 0.97 | 222.2 | 20000 | 20000 |  | 63050 | 0.034705
22,52 | 12.6514 | 90.009 | 65 | 0.97 | 222.2 | 20000 | 20000 |  | 63050 | 0.034705
23,53 | 17.6786 | 108.6957 | 80 | 0.99 | 184 | 20000 | 20000 |  | 79200 | 0.032485
24,54 | 15.84 | 54.9451 | 65 | 1.24 | 364 | 20000 | 20000 |  | 80600 | 0.034705
25,55 | 16.9371 | 121.6545 | 80 | 0.93 | 164.4 | 20000 | 20000 |  | 74400 | 0.032485
26,56 | 16.2 | 137.6462 | 80 | 0.88 | 145.3 | 20000 | 20000 |  | 70400 | 0.032485
27,57 | 16.0286 | 137.6462 | 80 | 0.88 | 145.3 | 20000 | 20000 |  | 70400 | 0.032485
28,58 | 20.3657 | 88.0282 | 80 | 1.1 | 227.2 | 20000 | 20000 |  | 88000 | 0.032485
29,59 | 50.16 | 131.6656 | 125 | 1.18 | 151.9 | 20000 | 20000 |  | 147500 | 0.028381
30,60 | 10.5429 | 352.7337 | 80 | 0.55 | 56.7 | 20000 | 20000 |  | 44000 | 0.032485