## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 回水网 | outlet
12 | 定注入 |  |  |  | 回水网
13 | 定注入 |  |  |  | 回水网
14 | 定注入 |  |  |  | 回水网
15 | 定注入 |  |  |  | 回水网
16 | 定注入 |  |  |  | 回水网
17 | 定注入 |  |  |  | 回水网
18 | 定注入 |  |  |  | 回水网
19 | 定注入 |  |  |  | 回水网
20 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | L_R
1 | 1 | 2 | 42 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 74
2 | 2 | 3 | 38 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 37
3 | 3 | 4 | 66 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 47
4 | 4 | 5 | 43 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 41
5 | 5 | 10 | 55 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 5 |  | 供水网 | 81
6 | 2 | 6 | 89 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 1 |  | 供水网 | 61
7 | 3 | 7 | 72 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 2 |  | 供水网 | 94
8 | 4 | 8 | 98 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 3 |  | 供水网 | 43
9 | 5 | 9 | 39 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 4 |  | 供水网 | 77
10 | 12 | 11 | 42 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
11 | 13 | 12 | 38 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
12 | 14 | 13 | 66 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
13 | 15 | 14 | 43 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
14 | 20 | 15 | 55 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
15 | 16 | 12 | 89 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
16 | 17 | 13 | 72 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
17 | 18 | 14 | 98 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
18 | 19 | 15 | 39 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
19 | 6 | 16 | 190.8397 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
20 | 7 | 17 | 291.1208 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
21 | 8 | 18 | 205.7613 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
22 | 9 | 19 | 149.3652 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
23 | 10 | 20 | 275.4821 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_random | w_random | floor_random
1 | 45 | 17 | 3 | 7 | 5355 | 10 | 267750 | 22.95 | 8925 | residence | 158.3829 | 43 | 22 | 12
2 | 30 | 15 | 3 | 6 | 2700 | 10 | 135000 | 11.5714 | 4500 | residence |  | 38 | 16 | 12
3 | 44 | 27 | 3 | 8 | 9504 | 10 | 475200 | 40.7314 | 15840 | residence |  | 50 | 13 | 15
4 | 27 | 21 | 3 | 11 | 6237 | 10 | 311850 | 26.73 | 10395 | residence |  | 43 | 24 | 11
5 | 47 | 28 | 3 | 10 | 13160 | 10 | 658000 | 56.4 | 21933.3333 | residence |  | 35 | 26 | 9

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 13941
1,2 | 158.3829 | 42 | 250 | 0.87 | 31.9 | 1339.8 |  |  | 217500 | 0.023395
2,3 | 135.4329 | 38 | 200 | 1.16 | 77.1 | 2929.8 |  |  | 232000 | 0.024846
3,4 | 123.8614 | 66 | 200 | 1.68 | 66.1 | 4362.6 |  |  | 336000 | 0.024846
4,5 | 83.13 | 43 | 200 | 0.73 | 30.6 | 1315.8 |  |  | 146000 | 0.024846
5,10 | 56.4 | 55 | 150 | 0.92 | 72.6 | 3993 |  |  | 138000 | 0.026925
支路
2,6 | 22.95 | 89 | 100 | 0.85 | 104.8 | 9327.2 | 12601.2 | 141.5865 | 85000 | 0.030329
3,7 | 11.5714 | 72 | 80 | 0.6 | 68.7 | 4946.4 | 9671.4 | 134.325 | 48000 | 0.032485
4,8 | 40.7314 | 98 | 125 | 0.95 | 97.2 | 9525.6 | 5308.8 | 54.1714 | 118750 | 0.028381
5,9 | 26.73 | 39 | 100 | 0.96 | 133.9 | 5222.1 | 3993 | 102.3846 | 96000 | 0.030329
6,16 | 22.95 | 190.8397 | 100 | 0.85 | 104.8 | 20000 | 20000 | 100 | 85000 | 0.030329
7,17 | 11.5714 | 291.1208 | 80 | 0.6 | 68.7 | 20000 | 20000 | 100 | 48000 | 0.032485
8,18 | 40.7314 | 205.7613 | 125 | 0.95 | 97.2 | 20000 | 20000 | 100 | 118750 | 0.028381
9,19 | 26.73 | 149.3652 | 100 | 0.96 | 133.9 | 20000 | 20000 | 100 | 96000 | 0.030329
10,20 | 56.4 | 275.4821 | 150 | 0.92 | 72.6 | 20000 | 20000 | 100 | 138000 | 0.026925