## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 回水网 | outlet
12 | 定注入 |  |  |  | 回水网
13 | 定注入 |  |  |  | 回水网
14 | 定注入 |  |  |  | 回水网
15 | 定注入 |  |  |  | 回水网
16 | 定注入 |  |  |  | 回水网
17 | 定注入 |  |  |  | 回水网
18 | 定注入 |  |  |  | 回水网
19 | 定注入 |  |  |  | 回水网
20 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | L_R
1 | 1 | 2 | 82 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 97
2 | 2 | 3 | 44 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 63
3 | 3 | 4 | 44 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 44
4 | 4 | 5 | 52 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 67
5 | 5 | 10 | 48 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 5 |  | 供水网 | 85
6 | 2 | 6 | 85 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 1 |  | 供水网 | 44
7 | 3 | 7 | 58 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 2 |  | 供水网 | 42
8 | 4 | 8 | 40 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 3 |  | 供水网 | 57
9 | 5 | 9 | 68 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 4 |  | 供水网 | 36
10 | 12 | 11 | 82 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
11 | 13 | 12 | 44 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
12 | 14 | 13 | 44 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
13 | 15 | 14 | 52 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
14 | 20 | 15 | 48 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
15 | 16 | 12 | 85 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
16 | 17 | 13 | 58 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
17 | 18 | 14 | 40 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
18 | 19 | 15 | 68 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
19 | 6 | 16 | 161.5509 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
20 | 7 | 17 | 97.8953 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
21 | 8 | 18 | 72.7537 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
22 | 9 | 19 | 216.4502 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
23 | 10 | 20 | 239.8082 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_random | w_random | floor_random
1 | 26 | 28 | 3 | 8 | 5824 | 10 | 291200 | 24.96 | 9706.6667 | residence | 205.17 | 40 | 26 | 14
2 | 39 | 29 | 3 | 12 | 13572 | 10 | 678600 | 58.1657 | 22620 | residence |  | 42 | 30 | 4
3 | 39 | 27 | 3 | 5 | 5265 | 10 | 263250 | 22.5643 | 8775 | residence |  | 32 | 10 | 14
4 | 25 | 28 | 3 | 13 | 9100 | 10 | 455000 | 39 | 15166.6667 | residence |  | 32 | 25 | 4
5 | 36 | 28 | 3 | 14 | 14112 | 10 | 705600 | 60.48 | 23520 | residence |  | 41 | 13 | 8

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 14756.2
1,2 | 205.17 | 82 | 250 | 1.08 | 49.9 | 4091.8 |  |  | 270000 | 0.023395
2,3 | 180.21 | 44 | 250 | 0.98 | 40.4 | 1777.6 |  |  | 245000 | 0.023395
3,4 | 122.0443 | 44 | 200 | 1.03 | 61 | 2684 |  |  | 206000 | 0.024846
4,5 | 99.48 | 52 | 200 | 0.86 | 42.3 | 2199.6 |  |  | 172000 | 0.024846
5,10 | 60.48 | 48 | 150 | 0.98 | 83.4 | 4003.2 |  |  | 147000 | 0.026925
支路
2,6 | 24.96 | 85 | 100 | 0.92 | 123.8 | 10523 | 10664.4 | 125.4635 | 92000 | 0.030329
3,7 | 58.1657 | 58 | 125 | 1.37 | 204.3 | 11849.4 | 8886.8 | 153.2207 | 171250 | 0.028381
4,8 | 22.5643 | 40 | 80 | 1.21 | 274.9 | 10996 | 6202.8 | 155.07 | 96800 | 0.032485
5,9 | 39 | 68 | 125 | 0.92 | 92.4 | 6283.2 | 4003.2 | 58.8706 | 115000 | 0.028381
6,16 | 24.96 | 161.5509 | 100 | 0.92 | 123.8 | 20000 | 20000 | 100 | 92000 | 0.030329
7,17 | 58.1657 | 97.8953 | 125 | 1.37 | 204.3 | 20000 | 20000 | 100 | 171250 | 0.028381
8,18 | 22.5643 | 72.7537 | 80 | 1.21 | 274.9 | 20000 | 20000 | 100 | 96800 | 0.032485
9,19 | 39 | 216.4502 | 125 | 0.92 | 92.4 | 20000 | 20000 | 100 | 115000 | 0.028381
10,20 | 60.48 | 239.8082 | 150 | 0.98 | 83.4 | 20000 | 20000 | 100 | 147000 | 0.026925