## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 回水网 | outlet
12 | 定注入 |  |  |  | 回水网
13 | 定注入 |  |  |  | 回水网
14 | 定注入 |  |  |  | 回水网
15 | 定注入 |  |  |  | 回水网
16 | 定注入 |  |  |  | 回水网
17 | 定注入 |  |  |  | 回水网
18 | 定注入 |  |  |  | 回水网
19 | 定注入 |  |  |  | 回水网
20 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | L_R
1 | 1 | 2 | 31 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 37
2 | 2 | 3 | 42 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 58
3 | 3 | 4 | 30 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 50
4 | 4 | 5 | 76 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 97
5 | 5 | 10 | 57 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 5 |  | 供水网 | 43
6 | 2 | 6 | 96 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 1 |  | 供水网 | 62
7 | 3 | 7 | 50 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 2 |  | 供水网 | 85
8 | 4 | 8 | 68 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 3 |  | 供水网 | 88
9 | 5 | 9 | 84 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 4 |  | 供水网 | 62
10 | 12 | 11 | 31 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
11 | 13 | 12 | 42 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
12 | 14 | 13 | 30 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
13 | 15 | 14 | 76 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
14 | 20 | 15 | 57 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
15 | 16 | 12 | 96 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
16 | 17 | 13 | 50 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
17 | 18 | 14 | 68 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
18 | 19 | 15 | 84 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
19 | 6 | 16 | 195.8864 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
20 | 7 | 17 | 121.8027 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
21 | 8 | 18 | 121.7285 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
22 | 9 | 19 | 175.2848 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
23 | 10 | 20 | 175.2848 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_random | w_random | floor_random
1 | 35 | 23 | 3 | 12 | 9660 | 10 | 483000 | 41.4 | 16100 | residence | 159.2486 | 45 | 24 | 12
2 | 32 | 27 | 3 | 14 | 12096 | 10 | 604800 | 51.84 | 20160 | residence |  | 34 | 30 | 4
3 | 29 | 23 | 3 | 6 | 4002 | 10 | 200100 | 17.1514 | 6670 | residence |  | 36 | 24 | 9
4 | 40 | 24 | 3 | 6 | 5760 | 10 | 288000 | 24.6857 | 9600 | residence |  | 47 | 30 | 8
5 | 47 | 30 | 3 | 4 | 5640 | 10 | 282000 | 24.1714 | 9400 | residence |  | 41 | 12 | 15

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 16079.4
1,2 | 159.2486 | 31 | 250 | 0.87 | 31.9 | 988.9 |  |  | 217500 | 0.023395
2,3 | 117.8486 | 42 | 200 | 0.99 | 36 | 1512 |  |  | 198000 | 0.024846
3,4 | 66.0086 | 30 | 150 | 1.08 | 100.8 | 3024 |  |  | 162000 | 0.026925
4,5 | 48.8571 | 76 | 150 | 0.79 | 53.3 | 4050.8 |  |  | 118500 | 0.026925
5,10 | 24.1714 | 57 | 100 | 0.89 | 114.1 | 6503.7 |  |  | 89000 | 0.030329
支路
2,6 | 41.4 | 96 | 125 | 0.97 | 102.1 | 9801.6 | 15090.5 | 157.1927 | 121250 | 0.028381
3,7 | 51.84 | 50 | 125 | 1.23 | 164.2 | 8210 | 13578.5 | 271.57 | 153750 | 0.028381
4,8 | 17.1514 | 68 | 80 | 0.93 | 164.3 | 11172.4 | 10554.5 | 155.2132 | 74400 | 0.032485
5,9 | 24.6857 | 84 | 100 | 0.89 | 114.1 | 9584.4 | 6503.7 | 77.425 | 89000 | 0.030329
6,16 | 41.4 | 195.8864 | 125 | 0.97 | 102.1 | 20000 | 20000 | 100 | 121250 | 0.028381
7,17 | 51.84 | 121.8027 | 125 | 1.23 | 164.2 | 20000 | 20000 | 100 | 153750 | 0.028381
8,18 | 17.1514 | 121.7285 | 80 | 0.93 | 164.3 | 20000 | 20000 | 100 | 74400 | 0.032485
9,19 | 24.6857 | 175.2848 | 100 | 0.89 | 114.1 | 20000 | 20000 | 100 | 89000 | 0.030329
10,20 | 24.1714 | 175.2848 | 100 | 0.89 | 114.1 | 20000 | 20000 | 100 | 89000 | 0.030329