## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 回水网 | outlet
12 | 定注入 |  |  |  | 回水网
13 | 定注入 |  |  |  | 回水网
14 | 定注入 |  |  |  | 回水网
15 | 定注入 |  |  |  | 回水网
16 | 定注入 |  |  |  | 回水网
17 | 定注入 |  |  |  | 回水网
18 | 定注入 |  |  |  | 回水网
19 | 定注入 |  |  |  | 回水网
20 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | L_R
1 | 1 | 2 | 51 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 94
2 | 2 | 3 | 48 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 44
3 | 3 | 4 | 46 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 46
4 | 4 | 5 | 97 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 供水网 | 70
5 | 5 | 10 | 78 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 5 |  | 供水网 | 31
6 | 2 | 6 | 75 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 1 |  | 供水网 | 45
7 | 3 | 7 | 88 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 2 |  | 供水网 | 85
8 | 4 | 8 | 91 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 3 |  | 供水网 | 54
9 | 5 | 9 | 95 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 4 |  | 供水网 | 100
10 | 12 | 11 | 51 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
11 | 13 | 12 | 48 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
12 | 14 | 13 | 46 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
13 | 15 | 14 | 97 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
14 | 20 | 15 | 78 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
15 | 16 | 12 | 75 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
16 | 17 | 13 | 88 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
17 | 18 | 14 | 91 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
18 | 19 | 15 | 95 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
19 | 6 | 16 | 108.6957 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
20 | 7 | 17 | 228.0502 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
21 | 8 | 18 | 194.3635 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
22 | 9 | 19 | 155.8846 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
23 | 10 | 20 | 229.0951 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_random | w_random | floor_random
1 | 39 | 15 | 3 | 7 | 4095 | 10 | 204750 | 17.55 | 6825 | residence | 99.1929 | 41 | 27 | 5
2 | 49 | 20 | 3 | 9 | 8820 | 10 | 441000 | 37.8 | 14700 | residence |  | 27 | 18 | 15
3 | 25 | 14 | 3 | 9 | 3150 | 10 | 157500 | 13.5 | 5250 | residence |  | 44 | 12 | 10
4 | 46 | 12 | 3 | 4 | 2208 | 10 | 110400 | 9.4629 | 3680 | residence |  | 29 | 17 | 7
5 | 28 | 29 | 3 | 6 | 4872 | 10 | 243600 | 20.88 | 8120 | residence |  | 38 | 30 | 14

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 23355
1,2 | 99.1929 | 51 | 200 | 0.86 | 42.3 | 2157.3 |  |  | 172000 | 0.024846
2,3 | 81.6429 | 48 | 150 | 1.31 | 148.2 | 7113.6 |  |  | 196500 | 0.026925
3,4 | 43.8429 | 46 | 150 | 0.71 | 42.8 | 1968.8 |  |  | 106500 | 0.026925
4,5 | 30.3429 | 97 | 125 | 0.71 | 54.7 | 5305.9 |  |  | 88750 | 0.028381
5,10 | 20.88 | 78 | 100 | 0.78 | 87.3 | 6809.4 |  |  | 78000 | 0.030329
支路
2,6 | 17.55 | 75 | 80 | 0.99 | 184 | 13800 | 21197.7 | 282.636 | 79200 | 0.032485
3,7 | 37.8 | 88 | 125 | 0.9 | 87.7 | 7717.6 | 14084.1 | 160.0466 | 112500 | 0.028381
4,8 | 13.5 | 91 | 80 | 0.74 | 102.9 | 9363.9 | 12115.3 | 133.1352 | 59200 | 0.032485
5,9 | 9.4629 | 95 | 65 | 0.74 | 128.3 | 12188.5 | 6809.4 | 71.6779 | 48100 | 0.034705
6,16 | 17.55 | 108.6957 | 80 | 0.99 | 184 | 20000 | 20000 | 100 | 79200 | 0.032485
7,17 | 37.8 | 228.0502 | 125 | 0.9 | 87.7 | 20000 | 20000 | 100 | 112500 | 0.028381
8,18 | 13.5 | 194.3635 | 80 | 0.74 | 102.9 | 20000 | 20000 | 100 | 59200 | 0.032485
9,19 | 9.4629 | 155.8846 | 65 | 0.74 | 128.3 | 20000 | 20000 | 100 | 48100 | 0.034705
10,20 | 20.88 | 229.0951 | 100 | 0.78 | 87.3 | 20000 | 20000 | 100 | 78000 | 0.030329