## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 回水网 | outlet
12 | 定注入 |  |  |  | 回水网
13 | 定注入 |  |  |  | 回水网
14 | 定注入 |  |  |  | 回水网
15 | 定注入 |  |  |  | 回水网
16 | 定注入 |  |  |  | 回水网
17 | 定注入 |  |  |  | 回水网
18 | 定注入 |  |  |  | 回水网
19 | 定注入 |  |  |  | 回水网
20 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | L_R
1 | 1 | 2 | 64 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 91
2 | 2 | 3 | 72 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 38
3 | 3 | 4 | 68 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 70
4 | 4 | 10 | 92 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 5 |  | 供水网 | 68
5 | 3 | 8 | 77 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 3 |  | 供水网 | 37
6 | 4 | 9 | 95 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 4 |  | 供水网 | 41
7 | 2 | 5 | 99 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 96
8 | 5 | 6 | 97 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 1 |  | 供水网 | 89
9 | 5 | 7 | 41 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 2 |  | 供水网 | 52
10 | 12 | 11 | 64 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
11 | 13 | 12 | 72 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
12 | 14 | 13 | 68 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
13 | 20 | 14 | 92 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
14 | 18 | 13 | 77 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
15 | 19 | 14 | 95 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
16 | 15 | 12 | 99 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
17 | 16 | 15 | 97 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
18 | 17 | 15 | 41 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
19 | 6 | 16 | 175.2848 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
20 | 7 | 17 | 112.9305 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
21 | 8 | 18 | 205.7613 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
22 | 9 | 19 | 195.8864 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
23 | 10 | 20 | 229.0951 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_random | w_random | floor_random
1 | 40 | 14 | 3 | 10 | 5600 | 10 | 280000 | 24 | 9333.3333 | residence | 180.36 | 43 | 13 | 13
2 | 32 | 30 | 3 | 13 | 12480 | 10 | 624000 | 53.4857 | 20800 | residence |  | 34 | 16 | 13
3 | 41 | 23 | 3 | 10 | 9430 | 10 | 471500 | 40.4143 | 15716.6667 | residence |  | 28 | 10 | 12
4 | 46 | 15 | 3 | 14 | 9660 | 10 | 483000 | 41.4 | 16100 | residence |  | 41 | 12 | 13
5 | 26 | 21 | 3 | 9 | 4914 | 10 | 245700 | 21.06 | 8190 | residence |  | 31 | 23 | 13

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 19714.8
1,2 | 180.36 | 64 | 250 | 0.98 | 40.4 | 2585.6 |  |  | 245000 | 0.023395
2,3 | 102.8743 | 72 | 200 | 0.86 | 42.3 | 3045.6 |  |  | 172000 | 0.024846
3,4 | 62.46 | 68 | 150 | 1.02 | 89 | 6052 |  |  | 153000 | 0.026925
4,10 | 21.06 | 92 | 100 | 0.78 | 87.3 | 8031.6 |  |  | 78000 | 0.030329 | 21.06
支路
3,8 | 40.4143 | 77 | 125 | 0.95 | 97.2 | 7484.4 | 14083.6 | 182.9039 | 118750 | 0.028381
4,9 | 41.4 | 95 | 125 | 0.97 | 102.1 | 9699.5 | 8031.6 | 84.5432 | 121250 | 0.028381
2,5 | 77.4857 | 99 | 150 | 1.28 | 142.9 | 14147.1 | 17129.2 | 173.0222 | 192000 | 0.026925
5,6 | 24 | 97 | 100 | 0.89 | 114.1 | 11067.7 |  | 0 | 89000 | 0.030329
5,7 | 53.4857 | 41 | 125 | 1.28 | 177.1 | 7261.1 | 6061.5 | 147.8415 | 160000 | 0.028381
6,16 | 24 | 175.2848 | 100 | 0.89 | 114.1 | 20000 | 20000 | 100 | 89000 | 0.030329
7,17 | 53.4857 | 112.9305 | 125 | 1.28 | 177.1 | 20000 | 20000 | 100 | 160000 | 0.028381
8,18 | 40.4143 | 205.7613 | 125 | 0.95 | 97.2 | 20000 | 20000 | 100 | 118750 | 0.028381
9,19 | 41.4 | 195.8864 | 125 | 0.97 | 102.1 | 20000 | 20000 | 100 | 121250 | 0.028381
10,20 | 21.06 | 229.0951 | 100 | 0.78 | 87.3 | 20000 | 20000 | 100 | 78000 | 0.030329