## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 回水网 | outlet
12 | 定注入 |  |  |  | 回水网
13 | 定注入 |  |  |  | 回水网
14 | 定注入 |  |  |  | 回水网
15 | 定注入 |  |  |  | 回水网
16 | 定注入 |  |  |  | 回水网
17 | 定注入 |  |  |  | 回水网
18 | 定注入 |  |  |  | 回水网
19 | 定注入 |  |  |  | 回水网
20 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | L_R
1 | 1 | 2 | 81 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 供水网 | 94
2 | 2 | 3 | 75 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 30
3 | 3 | 4 | 65 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 88
4 | 4 | 10 | 97 | 150 | 0.026925 | 0.35281 | 5 |  | 供水网 | 86
5 | 3 | 8 | 77 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 3 |  | 供水网 | 35
6 | 4 | 9 | 37 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 4 |  | 供水网 | 78
7 | 2 | 5 | 53 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 供水网 | 89
8 | 5 | 6 | 58 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 1 |  | 供水网 | 44
9 | 5 | 7 | 31 | 125 | 0.028381 | 0.294 | 2 |  | 供水网 | 96
10 | 12 | 11 | 81 | 250 | 0.023395 | 0.58801 |  |  | 回水网
11 | 13 | 12 | 75 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
12 | 14 | 13 | 65 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
13 | 20 | 14 | 97 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
14 | 18 | 13 | 77 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
15 | 19 | 14 | 37 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
16 | 15 | 12 | 53 | 200 | 0.024846 | 0.47041 |  |  | 回水网
17 | 16 | 15 | 58 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
18 | 17 | 15 | 31 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
19 | 6 | 16 | 97.8953 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
20 | 7 | 17 | 112.9305 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
21 | 8 | 18 | 252.2068 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
22 | 9 | 19 | 240.3846 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 负荷
23 | 10 | 20 | 540.5405 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_random | w_random | floor_random
1 | 44 | 24 | 3 | 13 | 13728 | 10 | 686400 | 58.8343 | 22880 | residence | 189.6986 | 40 | 12 | 7
2 | 35 | 26 | 3 | 14 | 12740 | 10 | 637000 | 54.6 | 21233.3333 | residence |  | 29 | 12 | 9
3 | 44 | 22 | 3 | 5 | 4840 | 10 | 242000 | 20.7429 | 8066.6667 | residence |  | 29 | 30 | 7
4 | 44 | 16 | 3 | 5 | 3520 | 10 | 176000 | 15.0857 | 5866.6667 | residence |  | 31 | 29 | 9
5 | 37 | 17 | 3 | 15 | 9435 | 10 | 471750 | 40.4357 | 15725 | residence |  | 45 | 28 | 9

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 21950.5
1,2 | 189.6986 | 81 | 250 | 1.03 | 45 | 3645 |  |  | 257500 | 0.023395
2,3 | 76.2643 | 75 | 150 | 1.25 | 133.3 | 9997.5 |  |  | 187500 | 0.026925
3,4 | 55.5214 | 65 | 150 | 0.92 | 72.6 | 4719 |  |  | 138000 | 0.026925
4,10 | 40.4357 | 97 | 150 | 0.66 | 37 | 3589 |  |  | 99000 | 0.026925 | 40.4357
支路
3,8 | 20.7429 | 77 | 100 | 0.7 | 79.3 | 6106.1 | 8308 | 107.8961 | 70000 | 0.030329
4,9 | 15.0857 | 37 | 125 | 0.87 | 83.2 | 3078.4 | 3589 | 97 | 108750 | 0.028381
2,5 | 113.4343 | 53 | 200 | 0.99 | 36 | 1908 | 18305.5 | 345.3868 | 198000 | 0.024846
5,6 | 58.8343 | 58 | 125 | 1.37 | 204.3 | 11849.4 |  | 0 | 171250 | 0.028381
5,7 | 54.6 | 31 | 125 | 1.28 | 177.1 | 5490.1 | 6456.1 | 208.2613 | 160000 | 0.028381
6,16 | 58.8343 | 97.8953 | 125 | 1.37 | 204.3 | 20000 | 20000 | 100 | 171250 | 0.028381
7,17 | 54.6 | 112.9305 | 125 | 1.28 | 177.1 | 20000 | 20000 | 100 | 160000 | 0.028381
8,18 | 20.7429 | 252.2068 | 100 | 0.7 | 79.3 | 20000 | 20000 | 100 | 70000 | 0.030329
9,19 | 15.0857 | 240.3846 | 125 | 0.87 | 83.2 | 20000 | 20000 | 100 | 108750 | 0.028381
10,20 | 40.4357 | 540.5405 | 150 | 0.66 | 37 | 20000 | 20000 | 100 | 99000 | 0.026925