## Node
id | type | pressure(MPa) | injection(kg/s) | T(Celsius) | remark | my_type
1 | 定压力 | 0.2 |  | 55 | 供水网
2 | 定注入 |  |  |  | 供水网
3 | 定注入 |  |  |  | 供水网
4 | 定注入 |  |  |  | 供水网
5 | 定注入 |  |  |  | 供水网
6 | 定注入 |  |  |  | 供水网
7 | 定注入 |  |  |  | 供水网
8 | 定注入 |  |  |  | 供水网
9 | 定注入 |  |  |  | 供水网
10 | 定注入 |  |  |  | 供水网
11 | 定注入 |  |  |  | 回水网 | outlet
12 | 定注入 |  |  |  | 回水网
13 | 定注入 |  |  |  | 回水网
14 | 定注入 |  |  |  | 回水网
15 | 定注入 |  |  |  | 回水网
16 | 定注入 |  |  |  | 回水网
17 | 定注入 |  |  |  | 回水网
18 | 定注入 |  |  |  | 回水网
19 | 定注入 |  |  |  | 回水网
20 | 定注入 |  |  |  | 回水网

## Branch
id | from node | to node | length | diameter | fraction | disspation | valve | pump | remark | L_R
1 | 1 | 2 | 65 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 40
2 | 2 | 3 | 34 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 供水网 | 86
3 | 3 | 4 | 97 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 供水网 | 96
4 | 4 | 10 | 83 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 5 |  | 供水网 | 73
5 | 3 | 8 | 92 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 3 |  | 供水网 | 92
6 | 4 | 9 | 62 | 80 | 0.032485 | 0.18816 | 4 |  | 供水网 | 76
7 | 2 | 5 | 82 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 供水网 | 53
8 | 5 | 6 | 71 | 100 | 0.030329 | 0.2352 | 1 |  | 供水网 | 99
9 | 5 | 7 | 62 | 65 | 0.034705 | 0.15288 | 2 |  | 供水网 | 35
10 | 12 | 11 | 65 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
11 | 13 | 12 | 34 | 150 | 0.026925 | 0.35281 |  |  | 回水网
12 | 14 | 13 | 97 | 125 | 0.028381 | 0.294 |  |  | 回水网
13 | 20 | 14 | 83 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
14 | 18 | 13 | 92 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
15 | 19 | 14 | 62 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 回水网
16 | 15 | 12 | 82 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
17 | 16 | 15 | 71 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 回水网
18 | 17 | 15 | 62 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 回水网
19 | 6 | 16 | 279.7203 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷
20 | 7 | 17 | 173.6111 | 65 | 0.034705 | 0.15288 |  |  | 负荷
21 | 8 | 18 | 137.6462 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
22 | 9 | 19 | 156.4945 | 80 | 0.032485 | 0.18816 |  |  | 负荷
23 | 10 | 20 | 448.4305 | 100 | 0.030329 | 0.2352 |  |  | 负荷

## Device
valve-1 | 2
valve-2 | 2
valve-3 | 2
valve-4 | 2
valve-5 | 2

## Building
id | length | width | height | floors | 供热面积 | dT(C) | 设计负荷(W) | 目标流量(t/h) | UA | type | 总流量 | l_random | w_random | floor_random
1 | 26 | 29 | 3 | 6 | 4524 | 10 | 226200 | 19.3886 | 7540 | residence | 74.5114 | 43 | 19 | 14
2 | 30 | 14 | 3 | 5 | 2100 | 10 | 105000 | 9 | 3500 | residence |  | 33 | 23 | 5
3 | 33 | 19 | 3 | 6 | 3762 | 10 | 188100 | 16.1229 | 6270 | residence |  | 41 | 15 | 14
4 | 32 | 11 | 3 | 10 | 3520 | 10 | 176000 | 15.0857 | 5866.6667 | residence |  | 29 | 18 | 15
5 | 29 | 24 | 3 | 5 | 3480 | 10 | 174000 | 14.9143 | 5800 | residence |  | 41 | 18 | 15

## 管径设计
管段编号 | 计算流量(t/h) | 管段长度(m) | 直径（mm） | 流速 | 比摩阻 | 压力损失（Pa） | 最大压降（Pa） | 最大比摩阻 | 雷诺数 | lamda(阻力平方区用尼古拉兹公式) | 水的密度(kg/m3) | 动力黏度(Pa s) | 总压降
干路 | [10 empty] | 1000 | 0.001 | 18915.7
1,2 | 74.5114 | 65 | 150 | 1.21 | 126.8 | 8242 |  |  | 181500 | 0.026925
2,3 | 46.1229 | 34 | 150 | 0.75 | 49 | 1666 |  |  | 112500 | 0.026925
3,4 | 30 | 97 | 125 | 0.71 | 54.7 | 5305.9 |  |  | 88750 | 0.028381
4,10 | 14.9143 | 83 | 100 | 0.55 | 44.6 | 3701.8 |  |  | 55000 | 0.030329 | 14.9143
支路
3,8 | 16.1229 | 92 | 80 | 0.88 | 145.3 | 13367.6 | 9007.7 | 97.9098 | 70400 | 0.032485
4,9 | 15.0857 | 62 | 80 | 0.82 | 127.8 | 7923.6 | 3701.8 | 59.7065 | 65600 | 0.032485
2,5 | 28.3886 | 82 | 100 | 1.07 | 166.6 | 13661.2 | 10673.7 | 130.1671 | 107000 | 0.030329
5,6 | 19.3886 | 71 | 100 | 0.7 | 71.5 | 5076.5 |  | 0 | 70000 | 0.030329
5,7 | 9 | 62 | 65 | 0.7 | 115.2 | 7142.4 | 5597.2 | 90.2774 | 45500 | 0.034705
6,16 | 19.3886 | 279.7203 | 100 | 0.7 | 71.5 | 20000 | 20000 | 100 | 70000 | 0.030329
7,17 | 9 | 173.6111 | 65 | 0.7 | 115.2 | 20000 | 20000 | 100 | 45500 | 0.034705
8,18 | 16.1229 | 137.6462 | 80 | 0.88 | 145.3 | 20000 | 20000 | 100 | 70400 | 0.032485
9,19 | 15.0857 | 156.4945 | 80 | 0.82 | 127.8 | 20000 | 20000 | 100 | 65600 | 0.032485
10,20 | 14.9143 | 448.4305 | 100 | 0.55 | 44.6 | 20000 | 20000 | 100 | 55000 | 0.030329